## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №2 Вывод в ремонт трансформатора
Дата прохождения:
ФИО ученика:
Должность
Выполнение сценария | Основная операция | Проверочная операция | Нарушение ПОТ | Критично
Всего операций | 11 | 32 | 37 | 13
Выполнено операций | 0 | 0 | 0 | 0
Процент выполнения | 0% | 0% | 0% | 0%

## Выполнение
Номер | Время | Оборудование | Тип Действия | Доп Свойство | Сверка

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная операция | Проверочная операция | Нарушение ПОТ | Критично | Сверка Норматив | Сверка прохождение | Результат сверки
1 |  | ОПУ_Часы | default_activate |  | Зафиксировать время. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_Часыdefault_activate | #N/A | 0
2 |  | ОПУ_6У_Бреслер | default_activate |  | На терминале ЦС горит светодиод «Срабатывание защит Т1». | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_6У_Бреслерdefault_activate | #N/A | 0
3 |  | ОПУ_2У_В110Заря_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Выключатель В 110 Заря отключен. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В110Заря_ЗеленаяСигнальнаяЛампаchange value to1 | #N/A | 0
4 |  | ОПУ_2У_В6Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Выключатель В 6 Т1 отключен. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В6Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампаchange value to1 | #N/A | 0
5 |  | ОПУ_2У_В35Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Выключатель В 35 Т1 отключен. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В35Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампаchange value to1 | #N/A | 0
6 |  | ОПУ_2У_В110Заря_Ключ | switch value to | 1 | Сквитировать ключ В 110 Заря. Горит зелёная сигнальная лампа. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В110Заря_Ключswitch value to1 | #N/A | 0
7 |  | ОПУ_2У_В6Т1_Ключ | switch value to | 1 | Сквитировать ключ В 6 Т1. Горит зелёная сигнальная лампа. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В6Т1_Ключswitch value to1 | #N/A | 0
8 |  | ОПУ_2У_В35Т1_Ключ | switch value to | 1 | Сквитировать ключ В 35 Т1. Горит зелёная сигнальная лампа. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В35Т1_Ключswitch value to1 | #N/A | 0
9 |  | ОПУ_1Р_Бреслер | default_activate |  | На терминале основных защит горит светодиод: «ДЗТ». | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_1Р_Бреслерdefault_activate | #N/A | 0
10 |  | ОРУ110_Трансформатор_Т1 | default_activate |  | Осмотреть трансформатор Т1 со всех сторон. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОРУ110_Трансформатор_Т1default_activate | #N/A | 0
11 |  | ОРУ110_ОтходящиеШины_6-110кВ_Т1 | default_activate |  | Осмотреть отходящие шины 6-110 кВ от трансформатора Т1. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОРУ110_ОтходящиеШины_6-110кВ_Т1default_activate | #N/A | 0
12 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_Видеорегистраторdefault_activate | #N/A | 0
13 |  | ОПУ_2У_В110Заря_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 2 | Проверить отключенное положение В 110 Заря по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В110Заря_ЗеленаяСигнальнаяЛампаchange value to2 | #N/A | 0
14 |  | ОПУ_2У_В110Заря_Плакат | put a sign |  | На ключ управления В 110 Заря вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_В110Заря_Плакатput a sign | #N/A | 0
15 |  | ОПУ_2У_В6Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 2 | Проверить отключенное положение В 6 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В6Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампаchange value to2 | #N/A | 0
16 |  | ОПУ_2У_В6Т1_Плакат | put a sign |  | На ключ управления В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_В6Т1_Плакатput a sign | #N/A | 0
17 |  | ОПУ_2У_В35Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 2 | Проверить отключенное положение В 35 Т1 по сигнальной лампе | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В35Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампаchange value to2 | #N/A | 0
18 |  | ОПУ_2У_В35Т1_Плакат | put a sign |  | На ключ управления В 35 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди» | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_В35Т1_Плакатput a sign | #N/A | 0
19 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110Заря | switch value to | 2 | Отключить автоматы цепей управления ЭМВ, ЭМО 1, ЭМО 2, В 110 Заря. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110Заряswitch value to2 | #N/A | 0
20 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110Заря | put a sign |  | На автоматы цепей управления ЭМВ, ЭМО 1, ЭМО 2 В 110 Заря вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110Заряput a sign | #N/A | 0
21 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В35Т1 | switch value to | 2 | Отключить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В35Т1switch value to2 | #N/A | 0
22 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35Т1 | put a sign |  | На автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т1 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35Т1put a sign | #N/A | 0
23 |  | ОПУ_4У_Киловольтметр | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-2. По киловольтметру ТН-2 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_4У_Киловольтметрchange value to1 | #N/A | 0
24 |  | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Указатель | change value to | 1 | По указателю проверить отключенное положение В 6 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Указательchange value to1 | #N/A | 0
25 |  | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Автомат | switch value to | 2 | Отключить автомат цепей управления В 6 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Автоматswitch value to2 | #N/A | 0
26 |  | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Плакат | put a sign |  | На автомат цепей управления В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди» | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Плакатput a sign | #N/A | 0
27 |  | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Указатель | change value to | 1 | Проверить вкаченное положение тележки выключателя В 6 Т2. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Указательchange value to1 | #N/A | 0
28 |  | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Автомат | switch value to | 1 | Включить автомат цепей управления В 6 Т2. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Автоматswitch value to1 | #N/A | 0
29 |  | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Кнопка | switch value to | 1 | Включить В 6 Т2. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Кнопкаswitch value to1 | #N/A | 0
30 |  | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Указатель | change value to | 2 | Проверить включенное положение В 6 Т2 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Указательchange value to2 | #N/A | 0
31 |  | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Амперметр | default_activate |  | По амперметру проверить наличие нагрузки на В 6 Т2. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | РУ6_Ячейка18_В6Т2_Амперметрdefault_activate | #N/A | 0
32 |  | РУ6_Ячейка11_СВ6_Амперметр | default_activate |  | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | РУ6_Ячейка11_СВ6_Амперметрdefault_activate | #N/A | 0
33 |  |  |  |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0
34 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 6 проверить уровень напряжения на 2 СШ 6 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Киловольтметрchange value to1 | #N/A | 0
35 |  | ОПУ_4У_РПН_Т2 | switch value to | 1 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 6кВ будет равно 6 кВ. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_4У_РПН_Т2switch value to1 | #N/A | 0
36 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 6 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 6кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Киловольтметрchange value to2 | #N/A | 0
37 |  | ОРУ35_В35_Т1 | change value to | 1 | Проверить по указателю положения отключенное состояние В 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ35_В35_Т1change value to1 | #N/A | 0
38 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ35 | switch value to | 1 | Включить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО СВ 35. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ35switch value to1 | #N/A | 0
39 |  | ОПУ_3У_СВ35_Ключ | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 35. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_3У_СВ35_Ключswitch value to2 | #N/A | 0
40 |  | ОПУ_3У_СВ35_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить включенное положение СВ 35 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_СВ35_КраснаяСигнальнаяЛампаchange value to1 | #N/A | 0
41 |  | ОПУ_3У_СВ35_Амперметр | default_activate |  | По амперметру убедиться в наличии нагрузки на СВ 35. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_СВ35_Амперметрdefault_activate | #N/A | 0
42 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметрchange value to1 | #N/A | 0
43 |  | ОПУ_4У_РПН_Т2 | switch value to | 2 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 35кВ будет равно 35 кВ. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_4У_РПН_Т2switch value to2 | #N/A | 0
44 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметрchange value to2 | #N/A | 0
45 |  | ОРУ35_ТР35_Т1 | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ТР 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ35_ТР35_Т1change value to1 | #N/A | 0
46 |  | ОРУ110_В110Заря | default_activate |  | Проверить по указателю положения отключенное состояние В 110 Заря. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ110_В110Заряdefault_activate | #N/A | 0
47 |  | ОРУ110_СВ110 | default_activate |  | Проверить по указателю положения отключенное состояние СВ 110. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ110_СВ110default_activate | #N/A | 0
48 |  | ОРУ110_ТР110_Т1 | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ТР 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ110_ТР110_Т1change value to1 | #N/A | 0
49 |  | ОПУ_2У_ТР110_Ключ | switch value to | 2 | Отключить ключом управления разъединитель ТР 110 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_2У_ТР110_Ключswitch value to2 | #N/A | 0
50 |  | ОПУ_2У_ТР110_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение ТР 110 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_ТР110_ЗеленаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
51 |  | ОПУ_2У_ТР110_Плакат | put a sign |  | На ключ управления разъединителем ТР 110 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_ТР110_Плакатput a sign | #N/A | 0
52 |  | ОПУ_2У_ТР35_Ключ | switch value to | 2 | Отключить ключом управления разъединитель ТР 35 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_2У_ТР35_Ключswitch value to2 | #N/A | 0
53 |  | ОПУ_2У_ТР35_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение ТР 35 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_ТР35_ЗеленаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
54 |  | ОПУ_2У_ТР35_Плакат | put a sign |  | На ключ управления разъединителем ТР 35 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_ТР35_Плакатput a sign | #N/A | 0
55 |  | ОРУ110_ТР110_Т1 | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ТР 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ110_ТР110_Т1change value to2 | #N/A | 0
56 |  | ОРУ110_ТР110_Т1_Автомат | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления привода ТР 110 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ110_ТР110_Т1_Автоматswitch value to1 | #N/A | 0
57 |  | ОРУ110_ТР110_Т1_Плакат | put a sign |  | На автомат цепей управления привода ТР 110 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ110_ТР110_Т1_Плакатput a sign | #N/A | 0
58 |  | ОРУ35_ТР35_Т1 | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ТР 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ35_ТР35_Т1change value to2 | #N/A | 0
59 |  | ОРУ35_ТР35_Т1_Автомат | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления привода ТР 35 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ35_ТР35_Т1_Автоматswitch value to1 | #N/A | 0
60 |  | ОРУ35_ТР35_Т1_Плакат | put a sign |  | На автомат цепей управления привода ТР 35 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ35_ТР35_Т1_Плакатput a sign | #N/A | 0
61 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity1 | #N/A | 0
62 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on1 | #N/A | 0
63 |  | РУ6_Ячейка9_Тележка | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Т1 в ремонтное положение. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | РУ6_Ячейка9_Тележкаroll out | #N/A | 0
64 |  | РУ6_Ячейка9_Плакат | put a sign |  | На ячейку В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_Ячейка9_Плакатput a sign | #N/A | 0
65 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity2 | #N/A | 0
66 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on2 | #N/A | 0
67 |  | РУ6_6кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к ошиновке 6 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_6кВ_2секцияcheck voltage | #N/A | 0
68 |  | РУ6_6кВ_Т1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ошиновке 6 кВ Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_6кВ_Т1check voltage | #N/A | 0
69 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity3 | #N/A | 0
70 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on3 | #N/A | 0
71 |  | РУ6_Ячейка9_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | РУ6_Ячейка9_БлокировочныйКлючput a block | #N/A | 0
72 |  | РУ6_Ячейка9_ЗНТВ6Т1 | switch value to | 1 | Включить ЗНТ В 6 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | РУ6_Ячейка9_ЗНТВ6Т1switch value to1 | #N/A | 0
73 |  | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Указатель | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ В 6 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Указательchange value to2 | #N/A | 0
74 |  | РУ6_Ячейка9_В6Т1_ПлакатЗаземлено | put a sign |  | На ключ управления В 6 Т1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_Ячейка9_В6Т1_ПлакатЗаземленоput a sign | #N/A | 0
75 |  |  |  |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0
76 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 4 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity4 | #N/A | 0
77 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 4 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on4 | #N/A | 0
78 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 35 кВ, прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ35_35кВ_2секцияcheck voltage | #N/A | 0
79 |  | ОРУ35_35кВ_Т1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ТР 35 Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ35_35кВ_Т1check voltage | #N/A | 0
80 |  | ОРУ35_ТР35_Т1 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗНТ ТР 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ35_ТР35_Т1change value to3 | #N/A | 0
81 |  | ОРУ35_ТР35_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОРУ35_ТР35_БлокировочныйКлючput a block | #N/A | 0
82 |  | ОРУ35_ТР35_Выключатель | switch value to | 1 | Включить ЗНТ ТР 35 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОРУ35_ТР35_Выключательswitch value to1 | #N/A | 0
83 |  | ОРУ35_ТР35_Т1 | change value to | 4 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ ТР 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ35_ТР35_Т1change value to4 | #N/A | 0
84 |  | ОРУ35_ТР35_Т1_ПлакатЗаземлено | put a sign |  | На привод ТР 35 Т1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ35_ТР35_Т1_ПлакатЗаземленоput a sign | #N/A | 0
85 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 5 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity5 | #N/A | 0
86 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 5 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on5 | #N/A | 0
87 |  | ОРУ110_110кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 110 кВ прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 110 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ110_110кВ_2секцияcheck voltage | #N/A | 0
88 |  | ОРУ110_110кВ_Т1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ТР 110 Т1 в сторону трансформатора в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ110_110кВ_Т1check voltage | #N/A | 0
89 |  | ОРУ110_ТР110_Т1 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗНТ ТР 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ110_ТР110_Т1change value to3 | #N/A | 0
90 |  | ОРУ110_ТР110_Т1_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОРУ110_ТР110_Т1_БлокировочныйКлючput a block | #N/A | 0
91 |  | ОРУ110_ТР110_Выключатель | switch value to | 2 | Включить ЗНТ ТР 110 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОРУ110_ТР110_Выключательswitch value to2 | #N/A | 0
92 |  | ОРУ110_ТР110_Т1 | change value to | 4 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ ТР 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ110_ТР110_Т1change value to4 | #N/A | 0
93 |  | ОРУ110_ТР110_Т1_ПлакатЗаземлено | put a sign |  | На привод ТР 110 Т1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ110_ТР110_Т1_ПлакатЗаземленоput a sign | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0