## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №7 Вывод в ремонт трансформатора
Дата прохождения: | 2024-09-20
ФИО ученика: | Боровой
Должность | Главный специалист
Критерий оценки | Выполнено |  | Оценка
Количество выполненных действий | 10
Количество верных действий | 9 |  | 5
Количество лишних действий | 1 |  | 4
Скорость прохождения | 10 мин | 15 минут | 5
Итоговая оценка |  |  | 5

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная | Проверочная | ПОТ | Критическая
1 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. Взять видеорегистратор в руки, включить его, на экране увидеть изображение, повесить на грудь. | Основная операция
2 |  | ОРУ110_Указатель_СВ110 | change value to | 1 | Подойти к СВ 110. Проверить по указателю положения отключенное состояние СВ 110. | Проверочная операция
3 |  | ОРУ110_СР-1-100 | default_activate |  | Подойти к СР-1 110. Проверить включенное состояние СР-1 110. | Проверочная операция
4 |  | ОРУ110_СР-2-100 | default_activate |  | Подойти к СР-2 110. Проверить включенное состояние СР-2 110. | Проверочная операция
5 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | switch value to | 1 | Включить автоматы цепей управления ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 СВ 110. | Критично
6 |  | ОПУ_3У_СВ110_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить отключенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
7 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ110 | change value to | 1 | По амперметру убедиться в отсутствии нагрузки на СВ 110. | Проверочная операция
8 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 110. | Критично
9 |  | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
10 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ110 | change value to | 2 | По амперметру убедиться в наличии нагрузки на СВ 110. | Проверочная операция
11 |  | ОРУ110_Указатель_СВ110 | change value to | 2 | Подойти к СВ 110. Проверить по указателю положения включенное состояние СВ 110. | Проверочная операция
12 |  | ОПУ_4У_Ключ_В110 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 110 Алексеевская. | Критично
13 |  | ОПУ_4У_В110_ЗелёнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение В 110 Алексеевская по сигнальной лампе. | Проверочная операция
14 |  | ОПУ_3У_Плакат_В110 | put a sign |  | На ключ управления В 110 Алексеевская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии». | Нарушение ПОТ
15 |  | ОРУ110_Указатель_В110_Алексеевская | change value to | 1 | Подойти к В 110 Алексеевская. Проверить по указателю положения отключенное состояние В 110 Алексеевская. | Проверочная операция
16 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110_Алексеевская | switch value to | 1 | Отключить автоматы цепей управления ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 В 110 Алексеевская. | Нарушение ПОТ
17 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110 | put a sign |  | На автоматы цепей управления ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 В 110 Алексеевская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии». | Нарушение ПОТ
18 |  | ОПУ_4Р_Ключ | switch value to | 2 | Ключом перевести цепи напряжения с ТН-2 110 на ТН-1 110. | Основная операция
19 |  | ОПУ_6У_Сигнал | default_activate |  | Проверить отсутствие сигнала неисправности цепей напряжения. | Проверочная операция
20 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity |  | Проверить визуально целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
21 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
22 |  | ОРУ110_Автомат_Звезды_ТН-2-110 | switch value to | 1 | Отключить автомат звезды РЗА ТН-2 110. | Основная операция
23 |  | ОРУ110_Плакат_Автомат_Звезды_ТН-2-110 | put a sign |  | На автомат звезды РЗА ТН-2 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
24 |  | ОРУ110_Автомат_Треугольника_ТН-2-110 | switch value to | 1 | Отключить автомат треугольника РЗА ТН-2 110. | Основная операция
25 |  | ОРУ110_Плакат_Треугольника_ТН-2-110 | put a sign |  | На автомат треугольника РЗА ТН-2 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
26 |  | ОРУ110_Автомат_Звезды_Учёта_ТН-2-110 | switch value to | 1 | Отключить автомат звезды учета ТН-2 110 . | Основная операция
27 |  | ОРУ110_Плакат_Автомат_Звезды_Учёта_ТН-2-110 | put a sign |  | На автомат звезды учета ТН-2 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
28 |  | ОРУ110_Рубильник_Звезды_Выключатель_ТН-2-110 | switch value to | 1 | Отключить рубильник звезды РЗА ТН-2 110. | Основная операция
29 |  | ОРУ110_Рубильник_Звезды_ТН-2-110 | change value to | 1 | Проверить отключенное положение рубильника звезды РЗА ТН-2 110. | Проверочная операция
30 |  | ОРУ110_Плакат_Звезды_ТН-2-110 | put a sign |  | На привод рубильника звезды РЗА ТН-2 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
31 |  | ОРУ110_Рубильник_Треугольника_Выключатель_ТН-2-110 | switch value to | 1 | Отключить рубильник треугольника РЗА ТН-2 110. | Основная операция
32 |  | ОРУ110_Рубильник_Треугольника_ТН-2-110 | change value to | 1 | Проверить отключенное положение рубильника треугольника РЗА ТН-2 110. | Проверочная операция
33 |  | ОРУ110_Плакат_Треугольника_ТН-2-110 | put a sign |  | На привод рубильника треугольника РЗА ТН-2 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
34 |  | ОРУ110_Рубильник_Автомат_Звезды_Учёта_ТН-2-110 | switch value to | 1 | Отключить рубильник звезды учета ТН-2 110. | Основная операция
35 |  | ОРУ110_Рубильник_Звезды_Учёта_ТН-2-110 | change value to | 1 | Проверить отключенное положение рубильника звезды учета ТН-2 110. | Проверочная операция
36 |  | ОРУ110_Плакат_Звезды_Учёта_ТН-2-110 | put a sign |  | На привод рубильника звезды учета ТН-2 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
37 |  | ОРУ110_РТН-2-110 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневые изоляторы РТН-2 110. | Проверочная операция
38 |  | ОРУ110_Указатель_В110_Алексеевская | change value to | 2 | Проверить отключенное положение В 110 Алексеевская по указателю положения. | Проверочная операция
39 |  | ОРУ110_ЛР110_Алексеевская | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневые изоляторы ЛР 110 Алексеевская. | Проверочная операция
40 |  | ОПУ_4У_ЛР110_Алексеевская | switch value to | 1 | Ключом управления отключить разъединитель ЛР 110 Алексеевская. | Критично
41 |  | ОПУ_4У_ЛР110_Алексеевская_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить отключенное положение ЛР 110 Алексеевская по сигнальной лампе. | Проверочная операция
42 |  | ОПУ_4У_Плакат_ЛР110_Алексеевская | put a sign |  | На ключ управления разъединителем ЛР 110 Алексеевская повесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии». | Нарушение ПОТ
43 |  | ОПУ_4У_Ключ_РТН-2-110 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить разъединитель РТН-2 110. | Критично
44 |  | ОПУ_4У_РТН-2-110_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить отключенное положение РТН-2 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
45 |  | ОПУ_4У_Плакат_РТН-2-110 | put a sign |  | На ключ управления разъединителем РТН-2 110 повесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии». | Нарушение ПОТ
46 |  | ОРУ110_ЛР110_Алексеевская | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ЛР 110 Алексеевская. | Проверочная операция
47 |  | ОРУ110_РТН-2-110 | change value to | 2 | Проверить отключенное положение РТН-2 110. | Проверочная операция
48 |  | ОРУ110_РП-2-110 | change value to | 1 | Проверить отключенное положение РП-2 110. | Проверочная операция
49 |  | ОРУ110_ЛР110_Автомат_Алексеевская | switch value to | 1 | Отключить автомат питания привода ЛР 110 Алексеевская. | Нарушение ПОТ
50 |  | ОРУ110_Плакат_ЛР110_Алексеевская | put a sign |  | На автомат питания привода ЛР 110 Алексеевская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии». | Нарушение ПОТ
51 |  | ОРУ110_Автомат_РТН-2-110 | switch value to | 1 | Отключить автомат питания привода РТН-2 110. | Нарушение ПОТ
52 |  | ОРУ110_Плакат_РТН-2-110 | put a sign |  | На автомат питания привода РТН-2 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии». | Нарушение ПОТ
53 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity |  | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
54 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
55 |  | ОРУ110_110кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 110 кВ прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 110 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
56 |  | ОРУ110_ЛР110_Линия | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЛР 110 Алексеевская в сторону линии. (в течении времени не менее 5 сек.) | Нарушение ПОТ
57 |  | ОРУ110_ЛР110_Алексеевская | change value to | 3 | Осмотреть опорно- стержневую изоляцию ЛР 110 Алексеевская | Проверочная операция
58 |  | ОРУ110_БлокировочныйКлюч_Алексеевская | put a block |  | Вставить блокировочный ключ привода ЗНЛ ЛР 110 Алексеевская. | Критично
59 |  | ОРУ110_ЛР110_Алексеевская_Выключатель | switch value to | 2 | Включить ЗНЛ ЛР 110 Алексеевская. | Критично
60 |  | ОРУ110_ЛР110_Алексеевская | change value to | 4 | Визуально проверить включенное состояние ЗНЛ ЛР 110 Алексеевская. | Проверочная операция
61 |  | ОРУ110_Плакат_ЛР110_Заземлено | put a sign |  | На привод ЛР 110 Алексеевская вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
62 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity |  | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
63 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
64 |  | ОРУ110_БлокировочныйКлюч_Алексеевская | put a block |  | Вставить блокировочный ключ в блокировочный замок ЗНЛ ЛР 110 Алексеевская. | Критично
65 |  | ОРУ110_ЛР110_Алексеевская_Выключатель | switch value to | 1 | Отключить ЗНЛ ЛР 110 Алексеевская. | Критично
66 |  | ОРУ110_ЛР110_Алексеевская | change value to | 5 | Визуально проверить отключенное состояние ЗНЛ ЛР 110 Алексеевская. | Проверочная операция
67 |  | РУ6_яч18_В6Т2 | default_activate |  | Проверить отключенное положение В 6 Т2 | Проверочная операция
68 |  | РУ6_яч18_В6Т2_Автоматы | default_activate |  | Проверить отключенное положение автоматов цепей управления В 6 Т2. | Проверочная операция
69 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity |  | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
70 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
71 |  | РУ6_яч18_Тележка_В6Т2 | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Т2 в контрольное положение | Основная операция
72 |  | ЗРУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь ЗРУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ
73 |  | ОРУ110_ЛР110_Алексеевская | change value to | 6 | Проверить отключенное состояние ЛР 110 Алексеевская. | Проверочная операция
74 |  | ОРУ110_ЗНЛ_ЛР110_Алексеевская | change value to | 7 | Проверить отключенное состояние ЗНЛ ЛР 110 Алексеевская. | Проверочная операция
75 |  | ОРУ110_РТН-2-110 | change value to | 3 | Проверить отключенное состояние РТН-2 110. | Проверочная операция
76 |  | ОРУ110_РП-2-110 | change value to | 2 | Проверить отключенное состояние РП-2 110. | Проверочная операция
77 |  | ОРУ110_РП-2-110_ЗНШ | change value to | 3 | Проверить отключенное состояние ЗНШ РП-2 110. | Проверочная операция
78 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity |  | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
79 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
80 |  | ОРУ110_РПГ110_Алексеевская | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию РПГ 110 Алексеевская. | Проверочная операция
81 |  | ОРУ110_РПГ110_Выключатель | switch value to |  | Включить РПГ 110 Алексеевская. | Критично
82 |  | ОРУ110_РПГ110_Алексеевская | change value to | 2 | Визуально проверить включённое состояние РПГ 110 Алексеевская. | Проверочная операция
83 |  | КРУН-6-ПГ_Общий | change value to | 1 | Проверить отключенное положение В 6 УПГ, ШР 6 УПГ, ЗНВ ШР 6 УПГ, ЗНВ В 6 УПГ. | Проверочная операция
84 |  | КРУН-6-ПГ_ШР6УПГ | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ШР 6 УПГ. | Проверочная операция
85 |  | КРУН-6-ПГ_ЗНВ_ШР6УПГ | change value to | 3 | Проверить отключенное положение ЗНВ ШР 6 УПГ. | Проверочная операция
86 |  | КРУН-6-ПГ_ЗНВ_В6УПГ | change value to | 4 | Проверить отключенное положение ЗНВ В 6 УПГ. | Проверочная операция
87 |  | КРУН-6-ПГ_Автомат_6УПГ | switch value to |  | Включить автомат цепей управления В 6 УПГ. | Критично
88 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity |  | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
89 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
90 |  | КРУН-6-ПГ_ШР6УПГ_Выключатель | switch value to | 2 | Включить ШР 6 УПГ | Критично
91 |  | КРУН-6-ПГ_ШР6УПГ | change value to | 5 | Визуально проверить включённое состояние ШР 6 УПГ | Проверочная операция
92 |  | КРУН-6-ПГ_В6УПГ_Выключатель | switch value to | 2 | Включить В 6 УПГ. | Критично
93 |  | КРУН-6-ПГ_В6УПГ_Указатель | default_activate |  | Проверить по механическому указателю включенное положение В 6 УПГ. | Проверочная операция
94 |  | КРУН-6-ПГ_КРУН-6-ПГ | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь КРУН-6-ПГ на ключ. | Нарушение ПОТ