## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №5 Вывод в ремонт трансформатора
Дата прохождения: | 2024-09-17
ФИО ученика: | Боровой
Должность | Главный специалист
Критерий оценки | Выполнено |  | Оценка
Количество выполненных действий | 10
Количество верных действий | 9 |  | 5
Количество лишних действий | 1 |  | 4
Скорость прохождения | 10 мин | 15 минут | 5
Итоговая оценка |  |  | 5

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная | Проверочная | ПОТ | Критическая
1 |  | ОПУ_Часы | default_activate |  | Зафиксировать время. | Основная операция
2 |  | ОПУ_6У_Бреслер | default_activate |  | На терминале горит светодиод «Срабатывание ЗДЗ СВ 6 кВ» | Основная операция
3 |  | ОПУ_2У_В6Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Выключатель В 6 Т1 отключен. Мигает зеленая сигнальная лампа. | Проверочная операция
4 |  | ОПУ_2У_В6Т1_Ключ | switch value to | 1 | Сквитировать ключ В 6 Т1. Горит зелёная сигнальная лампа. | Основная операция
5 |  | ОПУ_3У_СВ6_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Выключатель СВ 6 отключен. Мигает зеленая сигнальная лампа. | Проверочная операция
6 |  | ОПУ_3У_СВ6_Ключ | switch value to |  | Сквитировать ключ СВ 6. Горит зелёная сигнальная лампа. | Основная операция
7 |  | РУ6_ яч16_СВ6 | default_activate |  | Осмотреть ячейку СВ 6. На ячейке СВ 6 видны следы копоти. | Основная операция
8 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь на ключ. | Нарушение ПОТ
9 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. Взять видеорегистратор в руки, включить его, на экране увидеть изображение, повесить на грудь. | Основная операция
10 |  | ОПУ_2У_В6Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | change value to | 2 | Проверить отключенное положение В 6 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
11 |  | ОПУ_2У_Плакат_В6Т1 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
12 |  | ОПУ_3У_СВ6_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | change value to | 2 | Проверить отключенное положение СВ 6 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
13 |  | ОПУ_3У_Плакат_СВ6 | put a sign |  | На ключ управления СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
14 |  | ОПУ_3У_АВР_6 | default_activate |  | Проверить выведенное состояние АВР 6 кВ | Проверочная операция
15 |  | РУ6_9_Указатель_В6Т1 | change value to | 1 | По указателю проверить отключенное положение В 6 Т1. | Проверочная операция
16 |  | РУ6_яч9_Автомат_В6Т1 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления В 6 Т1. | Нарушение ПОТ
17 |  | РУ6_яч9_Автомат_Плакат_В6Т1 | put a sign |  | На автомат цепей управления В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
|  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
|  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
18 |  | РУ6_яч16_Тележка_СВ6 | roll out |  | Выкатить тележку СР СВ 6 в ремонтное положение. | Критично
|  | РУ6_яч16_Тележка_Плакат_СВ6 | put a sign |  | На тележку СР СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
19 |  | РУ6_яч18_Указатель_В6Т2 | change value to | 1 | Проверить вкаченное положение тележки выключателя В 6 Т2. | Проверочная операция
20 |  | РУ6_яч18_Автомат_В6Т2 | switch value to | 2 | Включить автомат цепей управления В 6 Т2. | Критично
21 |  | РУ6_яч18_В6Т2 | switch value to | 2 | Включить В 6 Т2. | Критично
22 |  | РУ6_яч18_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 2 | Проверить включенное положение В 6 Т2 по сигнальной лампе | Проверочная операция
23 |  | РУ6_яч18_Амперметр_В6Т2 | default_activate |  | По амперметру проверить наличие нагрузки на В 6 Т2 | Проверочная операция
24 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВ | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 6 проверить уровень напряжения на 2 СШ 6 кВ. Напряжение ниже 6 кВ. | Проверочная операция
25 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | switch value to | 1 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 6кВ будет равно 6 кВ. | Основная операция
26 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВ | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 6 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 6кВ. Напряжение равно 6кВ. | Проверочная операция
27 |  | РУ6_9_Указатель_В6Т1 | change value to | 2 | По указателю проверить отключенное положение В 6 Т1. | Проверочная операция
28 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
29 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
30 |  | РУ6_Ячейка9_Тележка | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Т1 в ремонтное положение. | Критично
31 |  | РУ6_9_Плакат_В6Т1 | put a sign |  | На дверь ячейки В6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
32 |  | РУ6_яч11_Автомат_СВ6 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления СВ 6. | Нарушение ПОТ
33 |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6 | put a sign |  | На автомат цепей управления СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
34 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
35 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
36 |  | РУ6_Ячейка11_Тележка | roll out |  | Выкатить тележку СВ 6 в ремонтное положение. | Критично
37 |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6 | put a sign |  | На тележку СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
38 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 4 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
39 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 4 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
40 |  | РУ6_6кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к ошиновке 6 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
41 |  | РУ6_яч11_Кабель_СВ6 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на кабеле СВ 6 (в течении времени не менее 5 сек.) | Нарушение ПОТ
42 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 5 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
43 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 5 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
44 |  | РУ6_яч11_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ в блокировочный замок ячейки СВ 6 №11. | Критично
45 |  | РУ6_яч11_ЗНС_СР6 | switch value to | 2 | Включить ЗНС СР 6. | Критично
46 |  | РУ6_яч11_ЗНС_СР6_Указатель | change value to | 1 | Визуально проверить включенное состояние ЗНС СР 6. | Проверочная операция
47 |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6_Заземлено | put a sign |  | На ячейку СВ 6 №11 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
48 |  | РУ6_яч1_Ключ_В6ТСН-1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить В 6 ТСН-1. | Критично
49 |  | РУ6_яч1_Плакат_В6ТСН-1 | put a sign |  | На ключ управления В 6 ТСН-1 вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
50 |  | РУ6_яч1_Автомат_В6ТСН-1 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления В 6 ТСН-1. | Нарушение ПОТ
51 |  | РУ6_яч1_Плакат_Автомат_В6ТСН-1 | put a sign |  | На автомат цепей управления В 6 ТСН-1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
52 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 6 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
53 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 6 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
54 |  | РУ6_яч1_Тележка_В6ТСН-1 | roll out |  | Выкатить тележку В 6 ТСН-1 в ремонтное положение. | Критично
55 |  | РУ6_яч1_Плакат_В6ТСН-1 | put a sign |  | На тележку В 6 ТСН-1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
56 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 7 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
57 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 7 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
58 |  | РУ6_яч1_Указатель_6кВ | change value to | 1 | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ с применением устройства проверки указателя напряжения 6 кВ. | Нарушение ПОТ
59 |  | РУ6_яч1_Кабель_ТСН-1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на кабеле ТСН-1 (в течении времени не менее 5 сек.) | Нарушение ПОТ
60 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 8 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
61 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 8 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
62 |  | РУ6_яч1_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ в блокировочный замок ТСН-1 яч.1. | Критично
63 |  | РУ6_яч1_ТСН-1 | switch value to | 2 | Включить ЗНЛ ТСН-1 яч.1. | Нарушение ПОТ
64 |  | РУ6_яч1_ЗНЛ_ТСН-1 | change value to | 1 | Визуально проверить включенное состояние ЗНЛ ТСН-1 яч.1. | Проверочная операция
65 |  | РУ6_яч1_Плакат_В6ТСН-1_Заземлено | put a sign |  | На ячейку ТСН-1 №1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
66 |  | РУ6_яч13_Ключ_В6Ф-615 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить В 6 Ф-516 яч.13. | Критично
67 |  | РУ6_яч13_Плакат_В6Ф-615 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Ф-516 яч.13 вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
68 |  | РУ6_яч13_Автомат_В6Ф-615 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления В 6 Ф-516 яч.13. | Нарушение ПОТ
69 |  | РУ6_яч13_Плакат_В6Ф-615 | put a sign |  | На автомат цепей управления В 6 Ф-516 яч.13 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
70 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 9 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
71 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 9 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
72 |  | РУ6_яч13_Тележка_В6Ф-615 | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Ф-516 яч.13 в ремонтное положение. | Критично
73 |  | РУ6_яч13_Плакат_В6Ф-615 | put a sign |  | На тележку В 6 Ф-516 яч.13 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
74 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 10 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
75 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 10 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
76 |  | РУ6_яч13_Указатель | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ с применением устройства проверки указателя напряжения 6 кВ. | Нарушение ПОТ
77 |  | РУ6_яч13_В6Ф-615 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на кабеле Ф-516 яч.13 (в течении времени не менее 5 сек.) | Нарушение ПОТ
78 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 11 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
79 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 11 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
80 |  | РУ6_яч13_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ в блокировочный замок Ф-516 яч.13. | Критично
81 |  | РУ6_яч13_Ф-516яч13 | switch value to |  | Включить ЗНЛ Ф-516 яч.13. | Нарушение ПОТ
82 |  | РУ6_яч13_Ф-516яч13 | change value to |  | Визуально проверить включенное состояние ЗНЛ Ф-516 яч.13. | Проверочная операция
83 |  | РУ6_яч13_Ф-516яч13 | put a sign |  | На Ф-516 яч.13 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
84 |  | РУ6_яч15_Ключ_В6Ф-515 | switch value to |  | Ключом управления отключить В 6 Ф-515 яч.15. | Критично
85 |  | РУ6_яч15_Плакат_В5Ф-515 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Ф-515 яч.15 вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
86 |  | РУ6_яч15_Автомат_В6Ф-515 | switch value to |  | Отключить автомат цепей управления В 6 Ф-515 яч.15. | Нарушение ПОТ
87 |  | РУ6_яч15_Плакат_В6Ф-515 | put a sign |  | На автомат цепей управления В 6 Ф-515 яч.15 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
88 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 12 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
89 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 12 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
90 |  | РУ6_яч15_Тележка_В6Ф-515 | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Ф-515 яч.15 в ремонтное положение. | Критично
91 |  | РУ6_яч15_Плакат_В6Ф-515 | put a sign |  | На тележку В 6 Ф-515 яч.15 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
92 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 13 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
93 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 13 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
94 |  | РУ6_яч15_Указатель | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ с применением устройства проверки указателя напряжения 6 кВ. | Нарушение ПОТ
95 |  | РУ6_яч15_Ф-515 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на кабеле Ф-515 яч.15 (в течении времени не менее 5 сек.). | Нарушение ПОТ
96 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 14 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
97 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 14 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
98 |  | РУ6_яч15_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ в блокировочный замок Ф-515 яч.15. | Критично
99 |  | РУ6_яч15_Ф-515 | switch value to |  | Включить ЗНЛ Ф-515 яч.15. | Нарушение ПОТ
100 |  | РУ6_яч15_Ф-515 | change value to |  | Визуально проверить включенное состояние ЗНЛ Ф-515 яч.15. | Проверочная операция
101 |  | РУ6_яч15_Плакат_Ф-515 | put a sign |  | На Ф-515 яч.15 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
102 |  | РУ6_яч17_Ключ_В6Ф517 | switch value to |  | Ключом управления отключить В 6 Ф-517 яч.17. | Критично
103 |  | РУ6_яч17_Плакат_В6Ф-517 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Ф-517 яч.17 вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
104 |  | РУ6_яч17_Автомат_Ф517 | switch value to |  | Отключить автомат цепей управления В 6 Ф-517 яч.17. | Нарушение ПОТ
105 |  | РУ6_яч17_Плакат_В6Ф-517 | put a sign |  | На автомат цепей управления В 6 Ф-517 яч.17 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
106 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 15 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
107 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 15 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
108 |  | РУ6_яч17_Тележка_В6Ф517 | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Ф-517 яч.17 в ремонтное положение. | Критично
109 |  | РУ6_яч17_Плакат_В6Ф-517 | put a sign |  | На тележку В 6 Ф-517 яч.17 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
110 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 16 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
111 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 16 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
112 |  | РУ6_яч17_Указатель | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ с применением устройства проверки указателя напряжения 6 кВ. | Нарушение ПОТ
113 |  | РУ6_яч17_Ф-517 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на кабеле Ф-517 яч.17 (в течении времени не менее 5 сек.). | Нарушение ПОТ
114 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 17 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
115 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 17 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
116 |  | РУ6_яч17_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ в блокировочный замок Ф-517 яч.17. | Критично
117 |  | РУ6_яч17_Ф-517 | switch value to |  | Включить ЗНЛ Ф-517 яч.17. | Нарушение ПОТ
118 |  | РУ6_яч17_Ф-517 | change value to |  | Визуально проверить включенное состояние ЗНЛ Ф-517 яч.17 | Проверочная операция
119 |  | РУ6_яч17_Плакат_Ф-517 | put a sign |  | На Ф-517 яч.17 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
120 |  | РУ6_яч19_Ключ_В6Ф-518 | switch value to |  | Ключом управления отключить В 6 Ф-518 яч.19. | Критично
121 |  | РУ6_яч19_Плакат_В6Ф-518 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Ф-518 яч.19 вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
122 |  | РУ6_яч19_Автомат_В6Ф-518 | switch value to |  | Отключить автомат цепей управления В 6 Ф-518 яч.19. | Нарушение ПОТ
123 |  | РУ6_яч19_Плакат_В6Ф-518 | put a sign |  | На автомат цепей управления В 6 Ф-518 яч.19 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
124 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 18 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
125 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 18 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
126 |  | РУ6_яч19_Тележка_В6Ф-518 | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Ф-518 яч.19 в ремонтное положение. | Критично
127 |  | РУ6_яч19_Плакат_В6Ф-518 | put a sign |  | На тележку В 6 Ф-518 яч.19 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
128 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 19 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
129 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 19 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
130 |  | РУ6_яч19_Указатель | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ с применением устройства проверки указателя напряжения 6 кВ. | Нарушение ПОТ
131 |  | РУ6_яч19_Ф-518 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на кабеле Ф-518 яч.19 (в течении времени не менее 5 сек.). | Нарушение ПОТ
132 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 20 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
133 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 20 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
134 |  | РУ6_яч19_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ в блокировочный замок Ф-518 яч.19. | Критично
135 |  | РУ6_яч19_Ф-518 | switch value to |  | Включить ЗНЛ Ф-518 яч.19. | Нарушение ПОТ
136 |  | РУ6_яч19_Ф-518 | change value to |  | Визуально проверить включенное состояние ЗНЛ Ф-518 яч.19. | Проверочная операция
137 |  | РУ6_яч19_Плакат_Ф-518 | put a sign |  | На Ф-518 яч.19 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
138 |  | РУ6_яч21_Ключ_В6Ф-514 | switch value to |  | Ключом управления отключить В 6 Ф-514 яч.21. | Критично
139 |  | РУ6_яч21_Плакат_В6Ф-514 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Ф-514 яч.21 вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
140 |  | РУ6_яч21_Автомат_В6Ф-514 | switch value to |  | Отключить автомат цепей управления В 6 Ф-514 яч.21. | Нарушение ПОТ
141 |  | РУ6_яч21_Плакат_В6Ф-514 | put a sign |  | На автомат цепей управления В 6 Ф-514 яч.21 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
142 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 21 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
143 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 21 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
144 |  | РУ6_яч21_Тележка_В6Ф-514 | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Ф-514 яч.21 в ремонтное положение. | Критично
145 |  | РУ6_яч21_Плакат_В6Ф-514 | put a sign |  | На тележку В 6 Ф-514 яч.21 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
146 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 22 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
147 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 22 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
148 |  | РУ6_яч21_Указатель | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ с применением устройства проверки указателя напряжения 6 кВ. | Нарушение ПОТ
149 |  | РУ6_яч21_Ф-514 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на кабеле Ф-514 яч.21 (в течении времени не менее 5 сек.). | Нарушение ПОТ
150 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 23 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
151 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 23 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
152 |  | РУ6_яч21_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ в блокировочный замок Ф-514 яч.21. | Критично
153 |  | РУ6_яч21_Ф-514 | switch value to |  | Включить ЗНЛ Ф-514 яч.21. | Нарушение ПОТ
154 |  | РУ6_яч21_Ф-514 | change value to |  | Визуально проверить включенное состояние ЗНЛ Ф-514 яч.21. | Проверочная операция
155 |  | РУ6_яч21_Плакат_Ф-514 | put a sign |  | На Ф-514 яч.21 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
156 |  | РУ6_яч7_Автомат_ТН-1-6 | switch value to |  | Отключить автоматы цепей напряжения ТН-1 6. | Нарушение ПОТ
157 |  | РУ6_яч7_Плакат_ТН-1-6 | put a sign |  | На автоматы цепей напряжения ТН-1 6 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
158 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 24 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
159 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 24 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
160 |  | РУ6_яч7_Тележка_ТН-1-6 | roll out |  | Выкатить тележку ТН-1 6 в ремонтное положение. | Критично
161 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 25 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
162 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 25 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
163 |  | РУ6_яч7_Указатель | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ с применением устройства проверки указателя напряжения 6 кВ. | Нарушение ПОТ
164 |  | РУ6_яч7_1СШ6кВ | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на шинах 1СШ 6 кВ (в течении времени не менее 5 сек.). | Нарушение ПОТ
165 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 26 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
166 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 26 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
167 |  | РУ6_яч7_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ в блокировочный замок ТН-1 6 яч.7. | Критично
168 |  | РУ6_яч7_ТН-1-6 | switch value to |  | Включить ЗНШ ТН-1 6 яч.7. | Нарушение ПОТ
169 |  | РУ6_яч7_ТН-1-6 | change value to |  | Визуально проверить включенное состояние ЗНШ ТН-1 6 яч.7. | Проверочная операция
170 |  | РУ6_яч7_Плакат_ТН-1-6 | put a sign |  | На ТН-1 6 яч.7 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
171 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ