## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №3 Вывод в ремонт трансформатора
Дата прохождения: | 2024-05-03
ФИО ученика: | Боровой
Должность | Главный специалист
Критерий оценки | Выполнено |  | Оценка
Количество выполненных действий | 10
Количество верных действий | 9 |  | 5
Количество лишних действий | 1 |  | 4
Скорость прохождения | 10 мин | 15 минут | 5
Итоговая оценка |  |  | 5

## Выполнение
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная | Проверочная | ПОТ | Критическая
1 |  | ОПУ_Часы | default_activate |  | Зафиксировать время. | Основная операция
2 |  | ОПУ_6У_Светодиоды | default_activate |  | На терминале горят светодиоды: Срабатывание защит В 35 Т1; Срабатывание защит ВЛ 35 Герасимовская – Тананыкская. | Основная операция
3 |  | ОПУ_2У_В35Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Выключатель В 35 Т1 отключен. | Проверочная операция
4 |  | ОПУ_1У_В35_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Выключатель В 35 Тананыкская включен. | Проверочная операция
5 |  | ОПУ_2У_В35_Ключ | switch value to | 1 | Сквитировать ключ В 35 Т1. Горит зелёная сигнальная лампа | Основная операция
6 |  | ОПУ_6Р_Бреслер | default_activate |  | На терминале горит светодиод «МТЗ». | Основная операция
7 |  | ОПУ_9Р_Бреслер | default_activate |  | На терминале горит светодиод «МТЗ» | Основная операция
8 |  | ОПУ_1У_В35_Ключ | switch value to | 1 | Отключить ключом управления выключатель В 35 Тананыкская. | Критично
9 |  | ОПУ_1У_В35_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить отключенное положение выключателя В 35 Тананыкская по сигнальной лампе. | Проверочная операция
10 |  | ОПУ_1У_В35_Плакат | put a sign |  | На ключ управления В 35 Тананыкская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
11 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В35 | switch value to | 2 | Отключить автомат цепей управления ЭМО и ЭМВ В 35 Тананыкская. | Нарушение ПОТ
12 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35 | put a sign |  | На автомат цепей управления ЭМО и ЭМВ В 35 Тананыкская вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
13 |  | ОПУ_3У_АВР35 | default_activate |  | Проверить выведенное состояние АВР 35 кВ. | Проверочная операция
14 |  | ОПУ_2У_Ключ_В35Т1 | switch value to | 2 | Включить ключом управления выключатель В 35 Т1. | Критично
15 |  | ОПУ_2У_В35Т1_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение выключателя В 35 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
16 |  | ОПУ_2У_Амперметр_В35Т1 | change value to | 1 | Проверить наличие нагрузки на В 35 Т1 по амперметру. | Проверочная операция
17 |  | ОРУ_35_В35_Тананыкская | default_activate |  | Осмотреть В 35 Тананыкская. | Проверочная операция
18 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. Взять видеорегистратор в руки, включить его, на экране увидеть изображение, повесить на грудь. | Основная операция
19 |  | ОРУ_35_ЛР35 | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ЛР 35 кВ Тананыкская. | Проверочная операция
20 |  | ОРУ_35_ШР35 | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ШР 35 кВ Тананыкская. | Проверочная операция
21 |  | ОПУ_1У_Ключ_ЛР35 | switch value to | 1 | Отключить ключом управления ЛР 35 Тананыкская. | Критично
22 |  | ОПУ_1У_СигнальнаяЛампа_ЛР35 | default_activate |  | Проверить отключенное положение ЛР 35 кВ Тананыкская по сигнальной лампе. | Проверочная операция
23 |  | ОПУ_1У_Плакат_ЛР35 | put a sign |  | На ключ управления ЛР 35 Тананыкская вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
24 |  | ОПУ_1У_Ключ_ШР35 | switch value to | 1 | Отключить ключом управления ШР 35 Тананыкская. | Критично
25 |  | ОПУ_1У_СигнальнаяЛампа_ШР35 | default_activate |  | Проверить отключенное положение ШР 35 Тананыкская по сигнальной лампе. | Проверочная операция
26 |  | ОПУ_1У_Плакат_ШР35 | put a sign |  | На ключ управления ШР 35 Тананыкская вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
27 |  | ОРУ_35_ЛР35 | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ЛР 35 Тананыкская. | Проверочная операция
28 |  | ОРУ_35_ШР35 | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ШР 35 Тананыкская. | Проверочная операция
29 |  | ОРУ_35_Автомат_ЛР35 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления привода ЛР 35 Тананыкская. | Нарушение ПОТ
30 |  | ОРУ_35_Плакат_ЛР35 | put a sign |  | На автомат цепей управления привода ЛР 35 Тананыкская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
31 |  | ОРУ_35_Автомат_ШР35 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления привода ШР 35 Тананыкская. | Нарушение ПОТ
32 |  | ОРУ_35_Плакат_ШР35 | put a sign |  | На автомат цепей управления привода ШР 35 Тананыкская повесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
33 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
34 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
35 |  | ОРУ_35_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 35 кВ прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением – к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
36 |  | ОРУ_35_В35_Тананыкская | check voltage | 1 | Проверить отсутствие напряжения на ЛР 35 Тананыкская в сторону В 35 Тананыкская в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
37 |  | ОРУ_35_ЛР35 | change value to | 3 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ЛР 35 кВ Тананыкская. | Проверочная операция
38 |  | ОРУ_ЛР35_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично
39 |  | ОРУ_35_ЗНВЛР35 | change value to | 2 | Включить ЗНВ ЛР 35 Тананыкская. | Критично
40 |  | ОРУ_35_ЛР35 | change value to | 4 | Визуально проверить включенное положение ЗНВ ЛР 35 Тананыкская. | Проверочная операция
41 |  | ОРУ_35_Плакат_ЛР35 | put a sign |  | На привод ЛР 35 Тананыкская вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
42 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
43 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
44 |  | ОРУ_35_2секция | check voltage | 2 | Проверить исправность указателя напряжения 35 кВ прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
45 |  | ОРУ_35_В35_Тананыкская | check voltage | 2 | Проверить отсутствие напряжения на ШР 35 Тананыкская в сторону В 35 Тананыкская в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
46 |  | ОРУ_35_ШР35 | change value to | 3 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ШР 35 кВ Тананыкская. | Проверочная операция
47 |  | ОРУ_ШР35_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично
48 |  | ОРУ_35_ЗНВШР35 | switch value to | 1 | Включить ЗНВ ШР 35 Тананыкская. | Критично
49 |  | ОРУ_35_ШР35 | change value to | 4 | Визуально проверить включенное положение ЗНВ ШР 35 Тананыкская. | Проверочная операция
50 |  | ОРУ_35_Плакат_ШР35 | put a sign |  | На привод ШР 35 Тананыкская вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ