## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №1 Вывод в ремонт трансформатора
Дата прохождения:
ФИО ученика:
Должность
Выполнение сценария | Основная операция | Проверочная операция | Нарушение ПОТ | Критично
Всего операций | 8 | 50 | 55 | 19
Выполнено операций | 0 | 0 | 0 | 0
Процент выполнения | 0% | 0% | 0% | 0%

## Выполнение
Номер | Время | Оборудование | Тип Действия | Доп Свойство | Сверка

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная операция | Проверочная операция | Нарушение ПОТ | Критично | Сверка Норматив | Сверка прохождение | Результат сверки
1 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. Взять видеорегистратор в руки, включить его, на экране увидеть изображение, повесить на грудь. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_Видеорегистраторdefault_activate | #N/A | 0
2 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1change value to1 | #N/A | 0
3 |  | ОПУ_2У_Амперметр_35_Т1 | default_activate |  | Проверить нагрузку на трансформаторе Т1. По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_Амперметр_35_Т1default_activate | #N/A | 0
4 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_ТН2 | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ, | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_5У_Киловольтметр_ТН2change value to1 | #N/A | 0
5 |  | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-1. По киловольтметру ТН-1 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1change value to1 | #N/A | 0
6 |  | ОПУ_4У_Киловольтметр_СШ-110-2 | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-2. По киловольтметру ТН-2 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_4У_Киловольтметр_СШ-110-2change value to1 | #N/A | 0
7 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity1 | #N/A | 0
8 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on1 | #N/A | 0
9 |  | ОРУ35_35кВ_1секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 1 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ35_35кВ_1секцияcheck voltage | #N/A | 0
10 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секцияcheck voltage | #N/A | 0
11 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to1 | #N/A | 0
12 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т1. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычагswitch value to2 | #N/A | 0
13 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to2 | #N/A | 0
14 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity2 | #N/A | 0
15 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on2 | #N/A | 0
16 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ35_35кВ_2секцияcheck voltage | #N/A | 0
17 |  | ОРУ_35_ЗОНТ2_2секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т2 в сторону трансформатора Т2 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_35_ЗОНТ2_2секцияcheck voltage | #N/A | 0
18 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to1 | #N/A | 0
19 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т2. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычагswitch value to2 | #N/A | 0
20 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to2 | #N/A | 0
21 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 1 | Включить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to1 | #N/A | 0
22 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 110. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Ключ_СВ110switch value to2 | #N/A | 0
23 |  | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
24 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1change value to2 | #N/A | 0
25 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_ТН2 | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_5У_Киловольтметр_ТН2change value to2 | #N/A | 0
26 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 2 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to2 | #N/A | 0
27 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110 | put a sign | 1 | На автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110 повесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110put a sign1 | #N/A | 0
28 |  | ОРУ_110_Указатель_СВ110 | change value to | 1 | Проверить по указателю положения включенное состояние СВ 110. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_Указатель_СВ110change value to1 | #N/A | 0
29 |  | РУ6_18_Указатель_В6Т2 | change value to | 1 | Проверить вкаченное положение тележки выключателя В 6 Т2. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | РУ6_18_Указатель_В6Т2change value to1 | #N/A | 0
30 |  | РУ6_18_Автомат_В6Т2 | switch value to | 2 | Включить автомат цепей управления В 6 Т2. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | РУ6_18_Автомат_В6Т2switch value to2 | #N/A | 0
31 |  | РУ6_Дверь_РУ6 | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_Дверь_РУ6door interaction | #N/A | 0
32 |  | ОПУ_2У_Амперметр_В6Т1 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 6 кВ Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_Амперметр_В6Т1change value to1 | #N/A | 0
33 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6change value to1 | #N/A | 0
34 |  | ОПУ_3У_АВР6кВ | default_activate |  | Проверить выведенное состояние АВР 6 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_АВР6кВdefault_activate | #N/A | 0
35 |  | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель В 6 Т2. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2switch value to2 | #N/A | 0
36 |  | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение В 6 Т2 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
37 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 2 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6change value to2 | #N/A | 0
38 |  | ОПУ_2У_Ключ_В6Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 6 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_2У_Ключ_В6Т1switch value to1 | #N/A | 0
39 |  | ОПУ_2У_В6Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение В 6 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В6Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
40 |  | ОПУ_2У_Амперметр_В6Т1 | change value to | 2 | По амперметру проверить отсутствие нагрузки на В 6 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_Амперметр_В6Т1change value to2 | #N/A | 0
41 |  | ОПУ_2У_Плакат_В6Т1 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_Плакат_В6Т1put a sign | #N/A | 0
42 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 3 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6change value to3 | #N/A | 0
43 |  | ОПУ_4У_Амперметр_В6Т2 | default_activate |  | По амперметру проверить наличие нагрузки на В 6 Т2. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_4У_Амперметр_В6Т2default_activate | #N/A | 0
44 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВ | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 6 проверить уровень напряжения на 2 СШ 6 кВ. Напряжение ниже 6 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВchange value to1 | #N/A | 0
45 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | switch value to | 1 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 6кВ будет равно 6 кВ. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2switch value to1 | #N/A | 0
46 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВ | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 6 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 6кВ. Напряжение равно 6кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВchange value to2 | #N/A | 0
47 |  | РУ6_9_Указатель_В6Т1 | change value to | 1 | По указателю проверить отключенное положение В 6 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | РУ6_9_Указатель_В6Т1change value to1 | #N/A | 0
48 |  | РУ6_9_Указатель_РЗАВ6Т1 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления в шкафу РЗА В 6 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_9_Указатель_РЗАВ6Т1switch value to1 | #N/A | 0
49 |  | РУ6_9_Плакат_РЗАВ6Т2 | put a sign |  | На автомат цепей управления в шкафу РЗА В 6 Т1вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_9_Плакат_РЗАВ6Т2put a sign | #N/A | 0
50 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity3 | #N/A | 0
51 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on3 | #N/A | 0
52 |  | РУ6_Ячейка9_Тележка | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Т1 в ремонтное положение. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | РУ6_Ячейка9_Тележкаroll out | #N/A | 0
53 |  | РУ6_9_Плакат_В6Т1 | put a sign |  | На дверь ячейки В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди».. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_9_Плакат_В6Т1put a sign | #N/A | 0
54 |  | РУ6_РУ6 | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на замок. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_РУ6door interaction | #N/A | 0
55 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 3 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1change value to3 | #N/A | 0
56 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_ТН2 | change value to | 3 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_5У_Киловольтметр_ТН2change value to3 | #N/A | 0
57 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ35 | switch value to | 2 | Включить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО СВ 35. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ35switch value to2 | #N/A | 0
58 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ35 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 35. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_3У_Ключ_СВ35switch value to2 | #N/A | 0
59 |  | ОПУ_3У_СВ35_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение СВ 35 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_СВ35_КраснаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
60 |  | ОПУ_2У_Ключ_В35Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 35 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_2У_Ключ_В35Т1switch value to1 | #N/A | 0
61 |  | ОПУ_2У_В35Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение В 35 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_В35Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
62 |  | ОПУ_2У_Плакат_В35Т1 | put a sign |  | На ключ управления В 35 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_Плакат_В35Т1put a sign | #N/A | 0
63 |  | ОПУ_4У_Амперметр_В35Т2 | default_activate |  | По амперметру убедиться в наличии нагрузки на В 35 Т2. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_4У_Амперметр_В35Т2default_activate | #N/A | 0
64 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ35 | default_activate |  | По амперметру убедиться в наличии нагрузки на СВ 35. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ35default_activate | #N/A | 0
65 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_2СШ35кВ | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 35 кВ. Напряжение не равно 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_5У_Киловольтметр_2СШ35кВchange value to1 | #N/A | 0
66 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | switch value to | 2 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 35кВ будет равно 35 кВ. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2switch value to2 | #N/A | 0
67 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_2СШ35кВ | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 35 кВ. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_5У_Киловольтметр_2СШ35кВchange value to2 | #N/A | 0
68 |  | ОПУ_ШРОТ_В35Т1 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_В35Т1switch value to1 | #N/A | 0
69 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35Т1 | put a sign |  | На автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т1 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35Т1put a sign | #N/A | 0
70 |  | ОРУ_35_Указатель_В35Т2 | default_activate |  | Проверить по указателю положения включенное состояние В 35 Т2. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_35_Указатель_В35Т2default_activate | #N/A | 0
71 |  | ОРУ_35_Указатель_СВ35 | default_activate |  | Проверить по указателю положения включенное состояние СВ 35. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_35_Указатель_СВ35default_activate | #N/A | 0
72 |  | ОРУ_35_Указатель_В35Т1 | default_activate |  | Проверить по указателю положения отключенное состояние В 35 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_35_Указатель_В35Т1default_activate | #N/A | 0
73 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 3 | Включить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110 | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to3 | #N/A | 0
74 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель СВ 110. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_3У_Ключ_СВ110switch value to1 | #N/A | 0
75 |  | ОПУ_3У_СВ110_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_СВ110_ЗелёнаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
76 |  | ОПУ_3У_Плакат_СВ110 | put a sign |  | На ключ управления СВ 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_3У_Плакат_СВ110put a sign | #N/A | 0
77 |  | ОПУ_2У_Ключ_В110Заря | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 110 Заря. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_2У_Ключ_В110Заряswitch value to1 | #N/A | 0
78 |  | ОПУ_2У_СВ110Заря_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение В 110 Заря по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_СВ110Заря_ЗелёнаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
79 |  | ОПУ_2У_Плакат_В110Заря | put a sign |  | На ключ управления В 110 Заря вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_Плакат_В110Заряput a sign | #N/A | 0
80 |  | ОПУ_ШРОТ_СВ110 | change value to | 4 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_СВ110change value to4 | #N/A | 0
81 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110 | put a sign | 2 | На автоматы цепей управления ЭМВ и ЭМО СВ 110 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110put a sign2 | #N/A | 0
82 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110Заря | switch value to | 1 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ В 110 Заря. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110Заряswitch value to1 | #N/A | 0
83 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110Заря | put a sign |  | На автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ В 110 Заря вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110Заряput a sign | #N/A | 0
84 |  | ОРУ_110_Указатель_СВ110 | change value to | 2 | Проверить по указателю положения отключенное состояние СВ 110. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_Указатель_СВ110change value to2 | #N/A | 0
85 |  | ОРУ_110_Указатель_СВ110Заря | default_activate |  | Проверить по указателю положения отключенное состояние В 110 Заря. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_Указатель_СВ110Заряdefault_activate | #N/A | 0
86 |  | ОРУ_110_ТР110Т1 | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ТР 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ТР110Т1change value to1 | #N/A | 0
87 |  | ОРУ_35_ТР35Т1 | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ТР 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_35_ТР35Т1change value to1 | #N/A | 0
88 |  | ОПУ_2У_Ключ_ТР110Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить разъединитель ТР 110 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_2У_Ключ_ТР110Т1switch value to1 | #N/A | 0
89 |  | ОПУ_2У_ТР110Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение ТР 110 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_ТР110Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
90 |  | ОПУ_2У_Плакат_ТР110Т1 | put a sign |  | На ключ управления разъединителем ТР 110 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_Плакат_ТР110Т1put a sign | #N/A | 0
91 |  | ОРУ_110_ТР110Т1 | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ТР 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ТР110Т1change value to2 | #N/A | 0
92 |  | ОРУ110_ТР110_Т1_Автомат | switch value to | 1 | Отключить автомат питания привода ТР 110 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ110_ТР110_Т1_Автоматswitch value to1 | #N/A | 0
93 |  | ОРУ_110_Плакат_ТР110Т1 | put a sign |  | На автомат питания привода ТР 110 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_110_Плакат_ТР110Т1put a sign | #N/A | 0
94 |  | ОПУ_2У_Ключ_ТР35Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить разъединитель ТР 35 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОПУ_2У_Ключ_ТР35Т1switch value to1 | #N/A | 0
95 |  | ОПУ_2У_ТР35Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение ТР 35 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_ТР35Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампаdefault_activate | #N/A | 0
96 |  | ОПУ_2У_Плакат_ТР35Т1 | put a sign |  | На ключ управления разъединителем ТР 35 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОПУ_2У_Плакат_ТР35Т1put a sign | #N/A | 0
97 |  | ОРУ_35_ТР35Т1 | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ТР 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_35_ТР35Т1change value to2 | #N/A | 0
98 |  | ОРУ35_ТР35_Т1_Автомат | switch value to | 1 | Отключить автомат питания привода ТР 35 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ35_ТР35_Т1_Автоматswitch value to1 | #N/A | 0
99 |  | ОРУ_35_Плакат_ТР35Т1 | put a sign |  | На автомат питания привода ТР 35 Т1 повесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_35_Плакат_ТР35Т1put a sign | #N/A | 0
100 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 4 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity4 | #N/A | 0
101 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 4 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on4 | #N/A | 0
102 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ35_35кВ_2секцияcheck voltage | #N/A | 0
103 |  | ОРУ_35_Т1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ТР 35 Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_35_Т1check voltage | #N/A | 0
104 |  | ОРУ_35_ТР35Т1 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_35_ТР35Т1change value to3 | #N/A | 0
105 |  | ОРУ35_ТР35_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОРУ35_ТР35_БлокировочныйКлючput a block | #N/A | 0
106 |  | ОРУ35_ТР35_Выключатель | switch value to | 2 | Включить ЗНТ ТР 35 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОРУ35_ТР35_Выключательswitch value to2 | #N/A | 0
107 |  | ОРУ_35_ТР35Т1 | change value to | 4 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ ТР 35 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_35_ТР35Т1change value to4 | #N/A | 0
108 |  | ОРУ_35_Плакат_ЗНТТР35Т1 | put a sign |  | На привод ТР 35 Т1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_35_Плакат_ЗНТТР35Т1put a sign | #N/A | 0
109 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 5 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity5 | #N/A | 0
110 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 5 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on5 | #N/A | 0
111 |  | ОРУ110_110кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 110 кВ прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 110 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ110_110кВ_2секцияcheck voltage | #N/A | 0
112 |  | ОРУ110_110кВ_Т1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ТР 110 Т1 в сторону трансформатора в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ110_110кВ_Т1check voltage | #N/A | 0
113 |  | ОРУ_110_ТР110Т1 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ТР110Т1change value to3 | #N/A | 0
114 |  | ОРУ_110_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОРУ_110_БлокировочныйКлючput a block | #N/A | 0
115 |  | ОРУ110_ТР110_Выключатель | switch value to | 2 | Включить ЗНТ ТР 110 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | ОРУ110_ТР110_Выключательswitch value to2 | #N/A | 0
116 |  | ОРУ_110_ТР110Т1 | change value to | 4 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ ТР 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ТР110Т1change value to4 | #N/A | 0
117 |  | ОРУ_110_Плакат_ЗНТТР110Т1 | put a sign |  | На привод ТР 110 Т1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_110_Плакат_ЗНТТР110Т1put a sign | #N/A | 0
118 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 6 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity6 | #N/A | 0
119 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 6 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on6 | #N/A | 0
120 |  | РУ6_6кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ прикосновением к токоведущим частям заведомо находящимся под напряжением - к ошиновке 6 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_6кВ_2секцияcheck voltage | #N/A | 0
121 |  | РУ6_6кВ_Т1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ошиновке 6 кВ Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_6кВ_Т1check voltage | #N/A | 0
122 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 7 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity7 | #N/A | 0
123 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 7 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on7 | #N/A | 0
124 |  | РУ6_9_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | РУ6_9_БлокировочныйКлючput a block | #N/A | 0
125 |  | РУ6_Ячейка9_ЗНТВ6Т1 | switch value to | 1 | Включить ЗНТ В 6 Т1. | Критично | 0 | 0 | 0 | -1 | РУ6_Ячейка9_ЗНТВ6Т1switch value to1 | #N/A | 0
126 |  | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Указатель | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ В 6 Т1. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Указательchange value to2 | #N/A | 0
127 |  | РУ6_9_Плакат_ЗНТВ6Т1 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Т1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | РУ6_9_Плакат_ЗНТВ6Т1put a sign | #N/A | 0
128 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to3 | #N/A | 0
129 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 8 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity8 | #N/A | 0
130 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 8 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | -1 | 0 | ОРУ_Перчатки_Надетьput on8 | #N/A | 0
131 |  | ОРУ_110_Рычаг_ЗОНТ2 | switch value to | 1 | Отключить ЗОН 110 Т2. | Основная операция | -1 | 0 | 0 | 0 | ОРУ_110_Рычаг_ЗОНТ2switch value to1 | #N/A | 0
132 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 4 | Визуально проверить отключенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция | 0 | -1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to4 | #N/A | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0