## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №1 Вывод в ремонт трансформатора
Дата прохождения:
ФИО ученика:
Должность
Выполнение сценария | Основная операция | Проверочная операция | Нарушение ПОТ | Критично
Всего операций
Выполнено операций
Процент выполнения

## Выполнение
Номер | Время | Оборудование | Тип Действия | Доп Свойство | Сверка

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции
1 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. Взять видеорегистратор в руки, включить его, на экране увидеть изображение, повесить на грудь. | Основная операция
2 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ | Проверочная операция
3 |  | ОПУ_2У_Амперметр_35_Т1 | default_activate |  | Проверить нагрузку на трансформаторе Т1. По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 35 Т1. | Проверочная операция
4 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_ТН2 | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ, | Проверочная операция
5 |  | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-1. По киловольтметру ТН-1 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция
6 |  | ОПУ_4У_Киловольтметр_СШ-110-2 | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-2. По киловольтметру ТН-2 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция
7 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
8 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
9 |  | ОРУ35_35кВ_1секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 1 секции шин. | Нарушение ПОТ
10 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
11 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т1. | Нарушение ПОТ
12 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т1. | Основная операция
13 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т1. | Проверочная операция
14 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
15 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
16 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
17 |  | ОРУ_35_ЗОНТ2_2секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т2 в сторону трансформатора Т2 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
18 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ
19 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т2. | Основная операция
20 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция
21 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 1 | Включить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Критично
22 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 110. | Основная операция
23 |  | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
24 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
25 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_ТН2 | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
26 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 2 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Основная операция
27 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110 | put a sign | 1 | На автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110 повесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
28 |  | ОРУ_110_Указатель_СВ110 | change value to | 1 | Проверить по указателю положения включенное состояние СВ 110. | Проверочная операция
29 |  | РУ6_18_Указатель_В6Т2 | change value to | 1 | Проверить вкаченное положение тележки выключателя В 6 Т2. | Проверочная операция
30 |  | РУ6_18_Автомат_В6Т2 | switch value to | 2 | Включить автомат цепей управления В 6 Т2. | Критично
31 |  | РУ6_Дверь_РУ6 | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ
32 |  | ОПУ_2У_Амперметр_В6Т1 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 6 кВ Т1. | Проверочная операция
33 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. | Проверочная операция
34 |  | ОПУ_3У_АВР6кВ | default_activate |  | Проверить выведенное состояние АВР 6 кВ. | Проверочная операция
35 |  | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель В 6 Т2. | Критично
36 |  | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение В 6 Т2 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
37 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 2 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. | Проверочная операция
38 |  | ОПУ_2У_Ключ_В6Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 6 Т1. | Критично
39 |  | ОПУ_2У_В6Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение В 6 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
40 |  | ОПУ_2У_Амперметр_В6Т1 | change value to | 2 | По амперметру проверить отсутствие нагрузки на В 6 Т1. | Проверочная операция
41 |  | ОПУ_2У_Плакат_В6Т1 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
42 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 3 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. | Проверочная операция
43 |  | ОПУ_4У_Амперметр_В6Т2 | default_activate |  | По амперметру проверить наличие нагрузки на В 6 Т2. | Проверочная операция
44 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВ | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 6 проверить уровень напряжения на 2 СШ 6 кВ. Напряжение ниже 6 кВ. | Проверочная операция
45 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | switch value to | 1 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 6кВ будет равно 6 кВ. | Основная операция
46 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВ | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 6 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 6кВ. Напряжение равно 6кВ. | Проверочная операция
47 |  | РУ6_9_Указатель_В6Т1 | change value to | 1 | По указателю проверить отключенное положение В 6 Т1. | Проверочная операция
48 |  | РУ6_9_Указатель_РЗАВ6Т1 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления в шкафу РЗА В 6 Т1. | Нарушение ПОТ
49 |  | РУ6_9_Плакат_РЗАВ6Т2 | put a sign |  | На автомат цепей управления в шкафу РЗА В 6 Т1вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
50 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
51 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
52 |  | РУ6_Ячейка9_Тележка | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Т1 в ремонтное положение. | Критично
53 |  | РУ6_9_Плакат_В6Т1 | put a sign |  | На дверь ячейки В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди».. | Нарушение ПОТ
54 |  | РУ6_РУ6 | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на замок. | Нарушение ПОТ
55 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 3 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
56 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_ТН2 | change value to | 3 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
57 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ35 | switch value to | 2 | Включить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО СВ 35. | Критично
58 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ35 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 35. | Критично
59 |  | ОПУ_3У_СВ35_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение СВ 35 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
60 |  | ОПУ_2У_Ключ_В35Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 35 Т1. | Критично
61 |  | ОПУ_2У_В35Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение В 35 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
62 |  | ОПУ_2У_Плакат_В35Т1 | put a sign |  | На ключ управления В 35 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
63 |  | ОПУ_4У_Амперметр_В35Т2 | default_activate |  | По амперметру убедиться в наличии нагрузки на В 35 Т2. | Проверочная операция
64 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ35 | default_activate |  | По амперметру убедиться в наличии нагрузки на СВ 35. | Проверочная операция
65 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_2СШ35кВ | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 35 кВ. Напряжение не равно 35 кВ. | Проверочная операция
66 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | switch value to | 2 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 35кВ будет равно 35 кВ. | Основная операция
67 |  | ОПУ_5У_Киловольтметр_2СШ35кВ | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 35 кВ. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
68 |  | ОПУ_ШРОТ_В35Т1 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т1. | Нарушение ПОТ
69 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35Т1 | put a sign |  | На автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т1 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
70 |  | ОРУ_35_Указатель_В35Т2 | default_activate |  | Проверить по указателю положения включенное состояние В 35 Т2. | Проверочная операция
71 |  | ОРУ_35_Указатель_СВ35 | default_activate |  | Проверить по указателю положения включенное состояние СВ 35. | Проверочная операция
72 |  | ОРУ_35_Указатель_В35Т1 | default_activate |  | Проверить по указателю положения отключенное состояние В 35 Т1. | Нарушение ПОТ
73 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 3 | Включить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110 | Критично
74 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель СВ 110. | Критично
75 |  | ОПУ_3У_СВ110_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
76 |  | ОПУ_3У_Плакат_СВ110 | put a sign |  | На ключ управления СВ 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
77 |  | ОПУ_2У_Ключ_В110Заря | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 110 Заря. | Критично
78 |  | ОПУ_2У_СВ110Заря_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение В 110 Заря по сигнальной лампе. | Проверочная операция
79 |  | ОПУ_2У_Плакат_В110Заря | put a sign |  | На ключ управления В 110 Заря вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
80 |  | ОПУ_ШРОТ_СВ110 | change value to | 4 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Нарушение ПОТ
81 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110 | put a sign | 2 | На автоматы цепей управления ЭМВ и ЭМО СВ 110 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
82 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110Заря | switch value to | 1 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ В 110 Заря. | Нарушение ПОТ
83 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110Заря | put a sign |  | На автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ В 110 Заря вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
84 |  | ОРУ_110_Указатель_СВ110 | change value to | 2 | Проверить по указателю положения отключенное состояние СВ 110. | Проверочная операция
85 |  | ОРУ_110_Указатель_СВ110Заря | default_activate |  | Проверить по указателю положения отключенное состояние В 110 Заря. | Проверочная операция
86 |  | ОРУ_110_ТР110Т1 | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ТР 110 Т1. | Проверочная операция
87 |  | ОРУ_35_ТР35Т1 | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ТР 35 Т1. | Проверочная операция
88 |  | ОПУ_2У_Ключ_ТР110Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить разъединитель ТР 110 Т1. | Критично
89 |  | ОПУ_2У_ТР110Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение ТР 110 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
90 |  | ОПУ_2У_Плакат_ТР110Т1 | put a sign |  | На ключ управления разъединителем ТР 110 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
91 |  | ОРУ_110_ТР110Т1 | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ТР 110 Т1. | Проверочная операция
92 |  | ОРУ110_ТР110_Т1_Автомат | switch value to | 1 | Отключить автомат питания привода ТР 110 Т1. | Нарушение ПОТ
93 |  | ОРУ_110_Плакат_ТР110Т1 | put a sign |  | На автомат питания привода ТР 110 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
94 |  | ОПУ_2У_Ключ_ТР35Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить разъединитель ТР 35 Т1. | Критично
95 |  | ОПУ_2У_ТР35Т1_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение ТР 35 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
96 |  | ОПУ_2У_Плакат_ТР35Т1 | put a sign |  | На ключ управления разъединителем ТР 35 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
97 |  | ОРУ_35_ТР35Т1 | change value to | 2 | Проверить отключенное положение ТР 35 Т1. | Проверочная операция
98 |  | ОРУ35_ТР35_Т1_Автомат | switch value to | 1 | Отключить автомат питания привода ТР 35 Т1. | Нарушение ПОТ
99 |  | ОРУ_35_Плакат_ТР35Т1 | put a sign |  | На автомат питания привода ТР 35 Т1 повесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
100 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 4 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
101 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 4 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
102 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
103 |  | ОРУ_35_Т1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ТР 35 Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
104 |  | ОРУ_35_ТР35Т1 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 35 Т1. | Проверочная операция
105 |  | ОРУ35_ТР35_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично
106 |  | ОРУ35_ТР35_Выключатель | switch value to | 2 | Включить ЗНТ ТР 35 Т1. | Критично
107 |  | ОРУ_35_ТР35Т1 | change value to | 4 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ ТР 35 Т1. | Проверочная операция
108 |  | ОРУ_35_Плакат_ЗНТТР35Т1 | put a sign |  | На привод ТР 35 Т1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
109 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 5 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
110 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 5 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
111 |  | ОРУ110_110кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 110 кВ прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 110 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
112 |  | ОРУ110_110кВ_Т1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ТР 110 Т1 в сторону трансформатора в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
113 |  | ОРУ_110_ТР110Т1 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТР 110 Т1. | Проверочная операция
114 |  | ОРУ_110_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично
115 |  | ОРУ110_ТР110_Выключатель | switch value to | 2 | Включить ЗНТ ТР 110 Т1. | Критично
116 |  | ОРУ_110_ТР110Т1 | change value to | 4 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ ТР 110 Т1. | Проверочная операция
117 |  | ОРУ_110_Плакат_ЗНТТР110Т1 | put a sign |  | На привод ТР 110 Т1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
118 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 6 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
119 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 6 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
120 |  | РУ6_6кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 6 кВ прикосновением к токоведущим частям заведомо находящимся под напряжением - к ошиновке 6 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
121 |  | РУ6_6кВ_Т1 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ошиновке 6 кВ Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
122 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 7 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
123 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 7 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
124 |  | РУ6_9_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично
125 |  | РУ6_Ячейка9_ЗНТВ6Т1 | switch value to | 1 | Включить ЗНТ В 6 Т1. | Критично
126 |  | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Указатель | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ В 6 Т1. | Проверочная операция
127 |  | РУ6_9_Плакат_ЗНТВ6Т1 | put a sign |  | На ключ управления В 6 Т1 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
128 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ
129 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 8 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
130 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 8 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
131 |  | ОРУ_110_Рычаг_ЗОНТ2 | switch value to | 1 | Отключить ЗОН 110 Т2. | Основная операция
132 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 4 | Визуально проверить отключенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция