## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №4 Вывод в ремонт трансформатора
Дата прохождения: | 2024-06-27
ФИО ученика: | Боровой
Должность | Главный специалист
Критерий оценки | Выполнено |  | Оценка
Количество выполненных действий | 10
Количество верных действий | 9 |  | 5
Количество лишних действий | 1 |  | 4
Скорость прохождения | 10 мин | 15 минут | 5
Итоговая оценка |  |  | 5

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная | Проверочная | ПОТ | Критическая
1 |  | ОПУ_Часы | default_activate |  | Зафиксировать время. | Основная операция
2 |  | ОПУ_6У_Бреслер | default_activate |  | На терминале горит светодиод: Неисправность ТН-1 35. | Основная операция
3 |  | ОПУ_1У_Вольтметр_ТН-1-35 | check voltage |  | Произвести измерение напряжения на ТН-1 35 А0, В0, С0 по прибору. | Основная операция
4 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ35 | switch value to | 1 | Включить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО СВ 35. | Критично
5 |  | ОПУ_4У_Ключ_В35Т2 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 35 Т2. | Основная операция
6 |  | ОПУ_4У_В35Т2_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение В 35 Т2 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
7 |  | ОПУ_4У_Плакат_В35Т2 | put a sign |  | На ключ управления В 35 Т2 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
8 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ35 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 35. | Критично
9 |  | ОПУ_3У_СВ35_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение СВ 35 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
10 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В35Т2 | switch value to | 2 | Отключить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т2. | Нарушение ПОТ
11 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35Т2 | put a sign |  | На автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т2 вывесить плакаты «Не включать – работают люди». | Нарушение ПОТ
12 |  | ОПУ_8Р_Ключ_ТН-2 | switch value to | 2 | Ключом резервирования перевести цепи напряжения с ТН-1 35 на ТН-2 35. | Критично
13 |  | ОПУ_6У_Сингализация | default_activate |  | Проверить по сигнализации отсутствие сигнала неисправности цепей напряжения. | Проверочная операция
14 |  | ОРУ35_ТН1_35 | change value to | 1 | Осмотреть ТН-1 35 со всех сторон. | Основная операция
15 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
16 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
17 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 35 кВ прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимися под напряжением – жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
18 |  | ОРУ35_ТН1_35_A_B_C | check voltage |  | Проверить наличие напряжения на каждом предохранителе с обеих сторон в течении времени не менее 5 сек. (напряжение есть на каждой стороне предохранителей фаз «А», «В», «С»). | Основная операция
19 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. Взять видеорегистратор в руки, включить его, на экране увидеть изображение, повесить на грудь. | Основная операция
20 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить визуально целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
21 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
22 |  | ОРУ35_Автомат_Звезды_ТН-1_35 | switch value to | 2 | Отключить автомат звезды РЗА ТН-1 35. | Основная операция
23 |  | ОРУ35_Плакат_Звезды_ТН-1_35 | put a sign |  | На автомат звезды РЗА ТН-1 35 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
24 |  | ОРУ35_Автомат_Треугольник_ТН-1_35 | switch value to | 2 | Отключить автомат треугольника РЗА ТН-1 35. | Основная операция
25 |  | ОРУ35_Плакат_Треугольник_ТН-1_35 | put a sign |  | На автомат треугольника РЗА ТН-1 35 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
26 |  | ОРУ35_Автомат_Звезды_Учёта_ТН-1-35 | switch value to | 2 | Отключить автомат звезды учета ТН-1 35. | Основная операция
27 |  | ОРУ35_Плакат_Звезды_Учёта_ТН-1_35 | put a sign |  | На автомат звезды учета ТН-1 35 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
28 |  | ОРУ35_Рубильник_Звезды_ТН-1_35 | switch value to | 2 | Отключить рубильник звезды РЗА ТН-1 35. | Основная операция
29 |  | ОРУ35_Рубильник_Звезды | default_activate |  | Проверить отключенное положение рубильника звезды РЗА ТН-1 35. | Проверочная операция
30 |  | ОРУ35_Плакат_Рубильник_Звезды_ТН-1_35 | put a sign |  | На привод рубильника звезды РЗА ТН-1 35 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
31 |  | ОРУ35_Рубильник_Треугольник_ТН-1_35 | switch value to | 2 | Отключить рубильник треугольника РЗА ТН-1 35. | Основная операция
32 |  | ОРУ35_Рубильник_Треугольник | default_activate |  | Проверить отключенное положение рубильника треугольника РЗА ТН-1 35. | Проверочная операция
33 |  | ОРУ35_Плакат_Рубильник_Треугольник_ТН-1_35 | put a sign |  | На привод рубильника треугольника РЗА ТН-1 35 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
34 |  | ОРУ35_Рубильник_Звезды_Учёта_ТН-1_35 | switch value to | 2 | Отключить рубильник звезды учета ТН-1 35. | Основная операция
35 |  | ОРУ35_Рубильник_Звезды_Учёта | default_activate |  | Проверить отключенное положение рубильника звезды учета ТН-1 35. | Проверочная операция
36 |  | ОРУ35_Плакат_Рубильник_Звезды_Учёта_ТН-1_35 | put a sign |  | На привод рубильника звезды учета ТН-1 35 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
37 |  | ОРУ35_РТН-1_35 | change value to | 2 | Осмотреть опорно-стержневые изоляторы РТН-1 35. | Проверочная операция
38 |  | ОПУ_1У_Ключ_РТН-1_35 | switch value to | 1 | Ключом управления разъединителя отключить РТН-1 35. | Критично
39 |  | ОПУ_1У_РТН-1_35_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение РТН-1 35 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
40 |  | ОПУ_1У_Плакат_РТН-1_35 | put a sign |  | На ключ управления разъединителя РТН-1 35 вывесить плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
41 |  | ОРУ35_РТН-1_35 | change value to | 3 | Проверить отключенное положение РТН-1 35. | Проверочная операция
42 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
43 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
44 |  | ОРУ35_35кВ_1секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 1 секции шин. | Нарушение ПОТ
45 |  | ОРУ35_РТН-1_35 | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на РТН-1 35 в сторону ТН-1 35 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
46 |  | ОРУ35_РТН-1_35 | change value to | 4 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию РТН-1 35. | Проверочная операция
47 |  | ОРУ35_Блокировочный ключ | put a block |  | Вставить блокировочный ключ. | Критично
48 |  | ОРУ35_ЗНТ_РТН-1_35 | switch value to | 2 | Включить ЗНТ РТН-1 35. | Критично
49 |  | ОРУ35_РТН-1_35 | change value to | 5 | Визуально проверить включенное состояние ЗНТ РТН-1 35. | Проверочная операция
50 |  | ОРУ35_Плакат_ТН-1_35 | put a sign |  | На привод РТН-1 35 вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ