## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №9 Действия персонала при однофазном замыкании на землю в сети 6 кВ
Дата прохождения: | 2024-10-09
ФИО ученика: | О
Должность | О
Критерий оценки | Выполнено |  | Оценка
Количество выполненных действий | 10
Количество верных действий | 9 |  | 5
Количество лишних действий | 1 |  | 4
Скорость прохождения | 10 мин | 15 минут | 5
Итоговая оценка |  |  | 5

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная | Проверочная | ПОТ | Критическая
1 |  | ОПУ_Часы | default_activate |  | Зафиксировать время. | Основная операция
2 |  | ОПУ_6У_Светодиод | default_activate |  | На терминале ЦС горит светодиод «Земля на 1 СШ 6 кВ», «Земля на 2 СШ 6 кВ». | Основная операция
3 |  | ОПУ_ТН1_6_A_B_C | check voltage |  | Измерить напряжение на ТН-1 6 на фазах А0, В0, С0, AB, BC, CA. | Основная операция
4 |  | ОПУ_ТН2_6_A_B_C | check voltage |  | Измерить напряжение на ТН-2 6 на фазах А0, В0, С0, AB, BC, CA. | Основная операция
5 |  | ОПУ_Боты_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические боты. | Нарушение ПОТ
6 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
7 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
8 |  | РУ6_Ячейки_1_2 | default_activate |  | Осмотреть ячейки 1 и 2 СШ 6 кВ. | Нарушение ПОТ
9 |  | ОПУ_Боты_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические боты. | Нарушение ПОТ
10 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
11 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
12 |  | РУ6_ф-516 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-516. | Основная операция
13 |  | РУ6_ф-516_Указатель | switch value to | 1 | Проверить отключенное положение В 6 ф-516 по механическому указателю | Нарушение ПОТ
14 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 1 | Измерить напряжения на фазах А, В, С, АВ, ВС, СА. | Основная операция
15 |  | РУ6_ф-516 | switch value to | 2 | Включить В 6 ф-516. | Основная операция
16 |  | РУ6_ф-516_Указатель | switch value to | 2 | Проверить включенное положение В 6 ф-516 по механическому указателю. | Нарушение ПОТ
17 |  | РУ6_ф-515 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-515. | Основная операция
18 |  | РУ6_ф-515_Указатель | switch value to | 1 | Проверить отключенное положение В 6 ф-515 по механическому указателю. | Нарушение ПОТ
19 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 2 | Измерить напряжения на фазах А, В, С, АВ, ВС, СА. | Основная операция
20 |  | РУ6_ф-515 | switch value to | 2 | Включить В 6 ф-515. | Основная операция
21 |  | РУ6_ф-515_Указатель | switch value to | 2 | Проверить включенное положение В 6 ф-515 по механическому указателю. | Нарушение ПОТ
22 |  | РУ6_ф-517 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-517. | Основная операция
23 |  | РУ6_ф-517_Указатель | switch value to | 1 | Проверить отключенное положение В 6 ф-517 по механическому указателю. | Нарушение ПОТ
24 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 3 | Измерить напряжения на фазах А, В, С, АВ, ВС, СА. | Основная операция
25 |  | РУ6_ф-517 | switch value to | 2 | Включить В 6 ф-517. | Основная операция
26 |  | РУ6_ф-517_Указатель | switch value to | 2 | Проверить включенное положение В 6 ф-517 по механическому указателю. | Нарушение ПОТ
27 |  | РУ6_ф-518 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-518. | Основная операция
28 |  | РУ6_ф-518_Указатель | switch value to | 1 | Проверить отключенное положение В 6 ф-518 по механическому указателю. | Нарушение ПОТ
29 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 4 | Измерить напряжения на фазах А, В, С, АВ, ВС, СА. | Основная операция
30 |  | РУ6_ф-518 | switch value to | 2 | Включить В 6 ф-518. | Основная операция
31 |  | РУ6_ф-518_Указатель | switch value to | 2 | Проверить включенное положение В 6 ф-518 по механическому указателю. | Нарушение ПОТ
32 |  | РУ6_ф-514 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-514. | Основная операция
33 |  | РУ6_ф-514_Указатель | switch value to | 1 | Проверить отключенное положение В 6 ф-514 по механическому указателю. | Нарушение ПОТ
34 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 5 | Измерить напряжения на фазах А, В, С, АВ, ВС, СА. | Основная операция
35 |  | РУ6_ТН-2_Фазы | change value to | 1 | Измерить напряжения на фазах А, В, С, АВ, ВС, СА. | Основная операция
36 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ