## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №9 Действия персонала при однофазном замыкании на землю в сети 6 кВ
Дата прохождения: | 2024-08-01
ФИО ученика: | О
Должность | О
Критерий оценки | Выполнено |  | Оценка
Количество выполненных действий | 10
Количество верных действий | 9 |  | 5
Количество лишних действий | 1 |  | 4
Скорость прохождения | 10 мин | 15 минут | 5
Итоговая оценка |  |  | 5

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная | Проверочная | ПОТ | Критическая
1 |  | ОПУ_Часы | default_activate |  | Зафиксировать время. | Основная операция
2 |  | ОПУ_6У_Светодиод | default_activate |  | На терминале ЦС горит светодиод «Земля на 1 СШ 6 кВ», «Земля на 2 СШ 6 кВ». | Основная операция
3 |  | ОРУ35_ТН1_35_A_B_C | check voltage |  | Измерить напряжение на ТН-1 6 на фазах А0, В0, С0. | Основная операция
4 |  | ОРУ35_ТН2_35_A_B_C | check voltage |  | Измерить напряжение на ТН-2 6 на фазах А0, В0, С0. | Основная операция
5 |  | ОПУ_Боты_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические боты. | Нарушение ПОТ
6 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity |  | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
7 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
8 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ
9 |  | ОПУ_Боты_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические боты. | Нарушение ПОТ
10 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity |  | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
11 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on |  | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
12 |  | РУ6_ф-516 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-516. | Основная операция
13 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 1 | Измерить напряжения на фазах А, В, С. | Основная операция
14 |  | РУ6_ф-516 | switch value to | 2 | Включить В 6 ф-516. | Основная операция
15 |  | РУ6_ф-515 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-515. | Основная операция
16 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 2 | Измерить напряжения на фазах А, В, С. | Основная операция
17 |  | РУ6_ф-515 | switch value to | 2 | Включить В 6 ф-515. | Основная операция
18 |  | РУ6_ф-517 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-517. | Основная операция
19 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 3 | Измерить напряжения на фазах А, В, С. | Основная операция
20 |  | РУ6_ф-517 | switch value to | 2 | Включить В 6 ф-517. | Основная операция
21 |  | РУ6_ф-518 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-518. | Основная операция
22 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 4 | Измерить напряжения на фазах А, В, С. | Основная операция
23 |  | РУ6_ф-518 | switch value to | 2 | Включить В 6 ф-518. | Основная операция
24 |  | РУ6_ф-514 | switch value to | 1 | Отключить В 6 ф-514. | Основная операция
25 |  | РУ6_ТН-1_Фазы | change value to | 5 | Измерить напряжения на фазах А, В, С. | Основная операция
26 |  | РУ6_ТН-2_Фазы | change value to | 1 | Измерить напряжения на фазах А, В, С. | Основная операция
27 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ