## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №10 Производство оперативных переключений по выводу в ремонт СВ 6 кВ
Дата прохождения: | 2024-08-20
ФИО ученика: | О
Должность | О
Критерий оценки | Выполнено |  | Оценка
Количество выполненных действий | 10
Количество верных действий | 9 |  | 5
Количество лишних действий | 1 |  | 4
Скорость прохождения | 10 мин | 15 минут | 5
Итоговая оценка |  |  | 5

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная | Проверочная | ПОТ | Критическая
1 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. Взять видеорегистратор в руки, включить его, на экране увидеть изображение, повесить на грудь. | Основная операция
2 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ | Проверочная операция
3 |  | ОПУ_2У_Амперметр_Т1 | default_activate | 1 | Проверить нагрузку на трансформаторе Т1. По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 35 Т1. Ток равен 300 А. | Проверочная операция
4 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ, | Проверочная операция
5 |  | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-1. По киловольтметру ТН-1 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция
6 |  | ОПУ_4У_Киловольтметр | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-2. По киловольтметру ТН-2 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция
7 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
8 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
9 |  | ОРУ35_35кВ_1секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 1 секции шин. | Нарушение ПОТ
10 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
11 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т1. | Нарушение ПОТ
12 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т1. | Основная операция
13 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т1. | Проверочная операция
14 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
15 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
16 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
17 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_2секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т2 в сторону трансформатора Т2 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
18 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ
19 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т2. | Основная операция
20 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция
21 |  | ОПУ_4У_Ключ_В110_Алексеевская | switch value to | 1 | Отключить ключом В 110 Алексеевская. | Основная операция
22 |  | ОПУ_4У_Плакат_В110_Алексеевская | put a sign |  | На ключ управления В 110 Алексеевская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
23 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110_Алексеевская | switch value to | 1 | Отключить автоматы питания ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2 В 110 Алексеевская | Основная операция
24 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110_Алексеевская | put a sign |  | На автоматы питания ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 В 110 Алексеевская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
25 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 1 | Включить автоматы питания ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 СВ 110. | Критично
26 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 110. | Основная операция
27 |  | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить включенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
28 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_Т1 | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
29 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
30 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 2 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Основная операция
31 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110 | put a sign |  | На автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110 повесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
32 |  | ОРУ110_СВ110 | default_activate |  | Проверить по указателю положения включенное состояние СВ 110. | Проверочная операция
33 |  | РУ6_18_Указатель_В6Т2 | change value to | 1 | Проверить вкаченное положение тележки выключателя В 6 Т2. | Проверочная операция
34 |  | РУ6_18_Автомат_В6Т2 | switch value to | 2 | Включить автомат цепей управления В 6 Т2. | Критично
35 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ
36 |  | ОПУ_2У_6кВ_Т1 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 6 кВ Т1. 1800А | Проверочная операция
37 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. 900А | Проверочная операция
38 |  | ОПУ_3У_АВР_6кВ | default_activate |  | Проверить выведенное состояние АВР 6 кВ. | Проверочная операция
39 |  | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель В 6 Т2. | Критично
40 |  | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить включенное положение В 6 Т2 по сигнальной лампе | Проверочная операция
41 |  | ОПУ_4У_В6Т2_Амперметр | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на В 6 Т2. 900А | Проверочная операция
42 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 2 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. 0А | Проверочная операция
43 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ6 | switch value to | 1 | Отключить ключом СВ 6. | Критично
44 |  | ОПУ_3У_Плакат_СВ6 | put a sign |  | На ключ управления СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
45 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 6 проверить уровень напряжения на 2 СШ 6 кВ. Напряжение ниже 6 кВ. | Проверочная операция
46 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | change value to | 1 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 6кВ будет равно 6 кВ. | Основная операция
47 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 6 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 6кВ. Напряжение равно 6кВ. | Проверочная операция
48 |  | РУ6_яч11_Автомат_СВ6 | switch value to | 1 | Отключить автоматы питания цепей управления СВ 6. | Основная операция
49 |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6 | put a sign |  | На автоматы питания СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
50 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
51 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
52 |  | РУ6_Ячейка11_Тележка | roll out |  | Выкатить тележку СВ 6 в ремонтное положение. | Основная операция
53 |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6 | put a sign |  | На дверь ячейки СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди».. | Нарушение ПОТ
54 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ
55 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 3 | Включить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Основная операция
56 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т1. | Нарушение ПОТ
57 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 4 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
58 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 4 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
59 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 1 | Отключить ЗОН 110 Т1. | Основная операция
60 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 4 | Визуально проверить отключенное состояние ЗОН 110 Т1. | Проверочная операция
61 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ
62 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 5 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
63 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 5 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
64 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычаг | switch value to | 1 | Отключить ЗОН 110 Т2. | Основная операция
65 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | default_activate | 4 | Визуально проверить отключенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция