## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №11 Действия персонала при КЗ на ВЛ 35кВ, отказе выключателя и работе УРОВ
Дата прохождения: | 2024-08-20
ФИО ученика: | О
Должность | О
Критерий оценки | Выполнено |  | Оценка
Количество выполненных действий | 10
Количество верных действий | 9 |  | 5
Количество лишних действий | 1 |  | 4
Скорость прохождения | 10 мин | 15 минут | 5
Итоговая оценка |  |  | 5

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная | Проверочная | ПОТ | Критическая
1 |  | ОПУ_Часы | default_activate |  | Зафиксировать время. | Основная операция
2 |  | ОПУ_2У_В35Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Выключатель В 35 Т1 отключен. Мигает зелёная сигнальная лампа. | Проверочная операция
3 |  | ОПУ_1У_В35_Тананыкская_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Выключатель В 35 Тананыкская включен. Горит красная сигнальная лампа. | Проверочная операция
4 |  | ОПУ_2У_Ключ_В35Т1 | switch value to | 1 | Сквитировать ключ В 35 Т1. | Основная операция
5 |  | ОПУ_6Р_Бреслер | default_activate |  | На терминале горит светодиод «Внешнее отключение». | Основная операция
6 |  | ОПУ_9Р_Бреслер | default_activate |  | На терминале горит светодиод «МТЗ», «УРОВ». | Основная операция
7 |  | ОРУ_35_В35_Тананыкская | default_activate |  | Осмотреть В 35 Тананыкская. | Проверочная операция
8 |  | ОПУ_2У_Плакат_В35_Т1 | put a sign |  | На ключ управления В 35 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
9 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ35 | switch value to | 1 | Ключом отключить СВ 35. | Основная операция
10 |  | ОПУ_3У_Плакат_СВ35 | put a sign |  | На ключ управления СВ 35 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
11 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В35_Тананыкская | switch value to | 1 | Отключить автоматы питания ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 В 35 Тананыкская. | Нарушение ПОТ
12 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35_Тананыкская | put a sign |  | На автоматы питания В 35 Тананыкская вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
13 |  | ОПУ_ШРОТ_В35Т1 | switch value to | 1 | Отключить автоматы питания ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 В 35 Т1. | Нарушение ПОТ
14 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35_Т1 | put a sign |  | На автоматы питания В 35 Т1 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
15 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ35 | switch value to | 1 | Отключить автоматы питания СВ 35. | Нарушение ПОТ
16 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ35 | put a sign |  | На автоматы питания СВ 35 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
17 |  | ОРУ_35_ЛР35_Тананыкская | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ЛР 35 кВ Тананыкская | Проверочная операция
18 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
19 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
20 |  | ОРУ_35_ЛР_Тананыкская_ДеблокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить деблокировочный ключ. | Критично
21 |  | ОРУ_35_ЛР35кВ_Тананыкская | switch value to | 1 | Отключить ЛР 35 Тананыкская кнопкой на приводе ЛР 35 Тананыкская. | Основная операция
22 |  | ОРУ_35_ЛР35_Тананыкская | change value to | 2 | Визуально убедиться в отключенном положении ЛР 35 Тананыкская. | Проверочная операция
23 |  | ОРУ_35_Плакат_ЛР35_Тананыкская | put a sign |  | На привод ЛР 35 Тананыкская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
24 |  | ОРУ_35_Автомат_ЛР35_Тананыкская | switch value to |  | Отключить автомат цепей питания привода ЛР 35 Тананыкская. | Нарушение ПОТ
25 |  | ОРУ_35_Плакат_ЛР35_Тананыкская | put a sign |  | На автомат цепей питания привода ЛР 35 Тананыкская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
26 |  | ОРУ_35_ШР35_Тананыкская | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ШР 35 кВ Тананыкская. | Проверочная операция
27 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
28 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
29 |  | ОРУ_35_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить деблокировочный ключ. | Критично
30 |  | ОРУ_35_ШР35кВ_Тананыкская | switch value to |  | Отключить ШР 35 Тананыкская кнопкой на приводе ШР 35 Тананыкская. | Основная операция
31 |  | ОРУ_35_ШР35_Тананыкская | change value to | 2 | Визуально убедиться в отключенном положении ШР 35 Тананыкская. | Проверочная операция
32 |  | ОРУ_35_Плакат_ШР35кВ_Тананыкская | put a sign |  | На привод ШР 35 Тананыкская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
33 |  | ОРУ_35_Автомат_ШР35кВ_Тананыкская | switch value to |  | Отключить автомат цепей питания привода ШР 35 Тананыкская. | Нарушение ПОТ
34 |  | ОРУ_35_Плакат_ШР35кВ_Тананыкская | put a sign |  | На автомат цепей питания привода ШР 35 Тананыкская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
35 |  | ОПУ_ШРОТ_В35Т1 | switch value to | 2 | Включить автоматы питания ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 В 35 Т1. | Критично
36 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ35 | switch value to | 2 | Включить автоматы питания ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 СВ 35. | Критично
37 |  | ОПУ_2У_Ключ_В35_Т1 | switch value to | 2 | Включить ключом В 35 Т1. | Основная операция
38 |  | ОПУ_2У_В35_Т1_КраснаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить включенное положение В 35 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
39 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ35 | switch value to |  | Включить ключом СВ 35. | Основная операция
40 |  | ОПУ_3У_СВ35 | default_activate |  | Проверить наличие нагрузки на СВ 35. | Проверочная операция
41 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
42 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
43 |  | ОРУ_35_Указатель_СШ35кВ | сheck voltage | 1 | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением – СШ 35 кВ. | Нарушение ПОТ
44 |  | ОРУ_35_В35_Тананыкская | сheck voltage | 1 | Проверить отсутствие напряжения на ЛР 35 Тананыкская в сторону В 35 Тананыкская в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
45 |  | ОРУ_35_ЛР35_Тананыкская | change value to | 3 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ЗНВ ЛР 35 кВ Тананыкская. | Проверочная операция
46 |  | ОРУ_35_ДеблокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить деблокировочный ключ. | Критично
47 |  | ОРУ_35_ЗНВ_ЛР35кВ_Тананыкская | switch value to | 2 | Включить ЗНВ ЛР 35 Тананыкская. | Основная операция
48 |  | ОРУ_35_ЛР35_Тананыкская | change value to | 4 | Визуально проверить включенное положение ЗНВ ЛР 35 Тананыкская. | Проверочная операция
49 |  | ОРУ_35_Плакат_ЛР35_Тананыкская | put a sign |  | На привод ЛР 35 Тананыкская вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ
50 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 4 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
51 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 4 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
52 |  | ОРУ_35_Указатель_СШ35кВ | сheck voltage | 2 | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением – СШ 35 кВ. | Нарушение ПОТ
53 |  | ОРУ_35_В35_Тананыкская | сheck voltage | 2 | Проверить отсутствие напряжения на ШР 35 Тананыкская в сторону В 35 Тананыкская в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
54 |  | ОРУ_35_ШР35_Тананыкская | change value to | 3 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ЗНВ ШР 35 кВ Тананыкская. | Проверочная операция
55 |  | ОРУ_35_БлокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить деблокировочный ключ. | Критично
56 |  | ОРУ_35_ЗНВ_ШР35кВ_Тананыкская | switch value to | 2 | Включить ЗНВ ШР 35 Тананыкская. | Основная операция
57 |  | ОРУ_35_ШР35_Тананыкская | change value to | 4 | Визуально проверить включенное положение ЗНВ ШР 35 Тананыкская. | Проверочная операция
58 |  | ОРУ_35_Плакат_ШР35кВ_Тананыкская | put a sign |  | На привод ШР 35 Тананыкская вывесить плакат «Заземлено». | Нарушение ПОТ