## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №8 Снижение элегаза в выключателе
Дата прохождения: | 2024-08-20
ФИО ученика: | Шагалин
Должность | Т
Критерий оценки | Выполнено |  | Оценка
Количество выполненных действий | 10
Количество верных действий | 9 |  | 5
Количество лишних действий | 1 |  | 4
Скорость прохождения | 10 мин | 15 минут | 5
Итоговая оценка |  |  | 5

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная | Проверочная | ПОТ | Критическая
1 |  | ОПУ_Часы | default_activate |  | Зафиксировать время. | Основная операция
2 |  | ОПУ_6У_Светодиод | default_activate |  | На терминале ЦС горит светодиод «В 110 Заря». | Основная операция
3 |  | ОПУ_1Р_Светодиоды | default_activate |  | Горят светодиоды «Низкое давление элегаза» и «Блокировка включения и отключения». | Основная операция
4 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110Заря | switch value to | 1 | Отключить автоматы цепей управления ЭМВ, ЭМО 1, ЭМО 2, В 110 Заря. | Нарушение ПОТ
5 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110Заря | put a sign |  | На автоматы цепей управления ЭМВ, ЭМО 1, ЭМО 2 В 110 Заря вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
6 |  | ОРУ_110_В110_Заря | default_activate |  | Осмотреть В 110 Заря со всех сторон. | Основная операция
7 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. Взять видеорегистратор в руки, включить его, на экране увидеть изображение, повесить на грудь. | Основная операция
8 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ | Проверочная операция
9 |  | ОПУ_2У_Амперметр_Т1 | change value to | 1 | Проверить нагрузку на трансформаторе Т1. По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 35 Т1. Ток равен 300 А. | Проверочная операция
10 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ, | Проверочная операция
11 |  | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-1. По киловольтметру ТН-1 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция
12 |  | ОПУ_4У_Киловольтметр | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-2. По киловольтметру ТН-2 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция
13 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
14 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
15 |  | ОРУ35_35кВ_1секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 1 секции шин. | Нарушение ПОТ
16 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
17 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т1. | Нарушение ПОТ
18 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т1. | Основная операция
19 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т1. | Проверочная операция
20 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ
21 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
22 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ
23 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_2секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т2 в сторону трансформатора Т2 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
24 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ
25 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т2. | Основная операция
26 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция
27 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 1 | Включить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Критично
28 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 110. | Основная операция
29 |  | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить включенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
30 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
31 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
32 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 2 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Основная операция
33 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110 | change value to |  | На автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110 повесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
34 |  | ОРУ110_СВ110 | default_activate |  | Проверить по указателю положения включенное состояние СВ 110. | Проверочная операция
35 |  | РУ6_18_Указатель_В6Т2 | change value to | 2 | Проверить вкаченное положение тележки выключателя В 6 Т2. | Проверочная операция
36 |  | РУ6_18_Автомат_В6Т2 | switch value to | 2 | Включить автомат цепей управления В 6 Т2. | Критично
37 |  | РУ6_Дверь_РУ6 | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ
38 |  | ОПУ_2У_6кВ_Т1 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 6 кВ Т1. 1800А | Проверочная операция
39 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. 900А | Проверочная операция
40 |  | ОПУ_3У_АВР_6кВ | default_activate |  | Проверить выведенное состояние АВР 6 кВ. | Проверочная операция
41 |  | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель В 6 Т2. | Критично
42 |  | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить включенное положение В 6 Т2 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
43 |  | ОПУ_4У_В6Т2_Амперметр | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на В 6 Т2. 900А
44 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 2 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. 0А | Проверочная операция
45 |  | ОПУ_2У_Ключ_В6Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 6 Т1. | Критично
46 |  | ОПУ_2У_В6Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить отключенное положение В 6 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
47 |  | ОПУ_2У_6кВ_Т1 | change value to | 2 | По амперметру проверить отсутствие нагрузки на В 6 Т1. 0А | Проверочная операция
48 |  | ОПУ_2У_В6Т1_Плакат | put a sign |  | На ключ управления В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди».. | Нарушение ПОТ
49 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 3 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. 900А | Проверочная операция
50 |  | ОПУ_4У_В6Т2_Амперметр | change value to | 2 | По амперметру проверить наличие нагрузки на В 6 Т2. 900А | Проверочная операция
51 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВ | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 6 проверить уровень напряжения на 2 СШ 6 кВ. Напряжение ниже 6 кВ. | Проверочная операция
52 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | change value to | 1 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 6кВ будет равно 6 кВ. | Основная операция
53 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр_2СШ6кВ | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 6 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 6кВ. Напряжение равно 6кВ. | Проверочная операция
54 |  | РУ6_яч9_Указатель_В6Т1 | change value to | 1 | По указателю проверить отключенное положение В 6 Т1. | Проверочная операция
55 |  | РУ6_яч9_Автомат_В6Т1 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления в шкафу РЗА В 6 Т1. | Нарушение ПОТ
56 |  | РУ6_Ячейка9_В6Т1_Плакат | put a sign |  | На автомат цепей управления в шкафу РЗА В 6 Т1вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
57 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
58 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
59 |  | РУ6_Ячейка9_Тележка | roll out |  | Выкатить тележку В 6 Т1 в ремонтное положение. | Основная операция
60 |  | РУ6_Ячейка9_Плакат | put a sign |  | На дверь ячейки В 6 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди».. | Нарушение ПОТ
61 |  | РУ6_РУ6 | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на замок. | Нарушение ПОТ
62 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 3 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
63 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 3 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
64 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ35 | switch value to | 2 | Включить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО СВ 35. | Критично
65 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ35 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 35. | Критично
66 |  | ОПУ_3У_СВ35_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить включенное положение СВ 35 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
67 |  | ОПУ_2У_Ключ_В35Т1 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель В 35 Т1. | Основная операция
68 |  | ОПУ_2У_В35Т1_ЗеленаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить отключенное положение В 35 Т1 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
69 |  | ОПУ_2У_В35Т1_Плакат | put a sign |  | На ключ управления В 35 Т1 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
70 |  | ОПУ_4У_Амперметр_В35Т2 | change value to | 1 | По амперметру убедиться в наличии нагрузки на В 35 Т2. 150А | Проверочная операция
71 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ35 | default_activate |  | По амперметру убедиться в наличии нагрузки на СВ 35. 150А | Проверочная операция
72 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 4 | По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 35 кВ. Напряжение не равно 35 кВ. | Проверочная операция
73 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | change value to | 2 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 35кВ будет равно 35 кВ. | Основная операция
74 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 5 | По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 35 кВ. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция
75 |  | ОПУ_ШРОТ_В35Т1 | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т1. | Нарушение ПОТ
76 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В35Т1 | put a sign |  | На автомат цепей управления ЭМВ и ЭМО В 35 Т1 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
77 |  | ОРУ_35_Указатель_В35Т2 | default_activate |  | Проверить по указателю положения включенное состояние В 35 Т2. | Проверочная операция
78 |  | ОРУ_35_Указатель_СВ35 | default_activate |  | Проверить по указателю положения включенное состояние СВ 35. | Проверочная операция
79 |  | ОРУ_35_Указатель_В35Т1 | default_activate |  | Проверить по указателю положения отключенное состояние В 35 Т1. | Нарушение ПОТ
80 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 3 | Включить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110 | Критично
81 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 1 | Ключом управления отключить выключатель СВ 110. | Основная операция
82 |  | ОПУ_3У_СВ110_ЗелёнаяСигнальнаяЛампа | default_activate |  | Проверить отключенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция
83 |  | ОПУ_3У_Плакат_СВ110 | put a sign |  | На ключ управления СВ 110 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
84 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 4 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Нарушение ПОТ
85 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110 | put a sign |  | На автоматы цепей управления ЭМВ и ЭМО СВ 110 вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
86 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110Заря | switch value to | 1 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ В 110 Заря. | Нарушение ПОТ
87 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110Заря | put a sign |  | На автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ В 110 Заря вывесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
88 |  | ОРУ_110_Указатель_В110Заря | default_activate |  | Проверить по указателю положения отключенное состояние В 110 Заря. | Проверочная операция
89 |  | ОРУ_110_ЛР110_Заря | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ЛР 110 Заря. | Проверочная операция
90 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 4 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
91 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 4 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
92 |  | ОРУ_110_ЛР110_Заря_ДеблокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить деблокировочный ключ в замок ЛР 110 Заря | Критично
93 |  | ОРУ_110_ЛР110_Заря_Ключ | switch value to | 1 | Ключом с блока управления отключить ЛР 110 Заря. | Основная операция
94 |  | ОРУ_110_ЛР110_Заря | change value to | 2 | Визуально убедиться в отключенном положении ЛР 110 Заря. | Проверочная операция
95 |  | ОРУ_110_Плакат_ЛР110_Заря | put a sign |  | На привод ЛР 110 Заря вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
96 |  | ОРУ_110_Автомат_ЛР110_Заря | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей питания привода ЛР 110 Заря. | Нарушение ПОТ
97 |  | ОРУ_110_Плакат_Автомат_ЛР110_Заря | put a sign |  | На автомат цепей питания привода ЛР 110 Заря вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
98 |  | ОРУ_110_ШР110_Заря | change value to | 1 | Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ШР 110 Заря. | Проверочная операция
99 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 5 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
100 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 5 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ
101 |  | ОРУ_110_ШР110_Заря_ДеблокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить деблокировочный ключ в замок ШР 110 Заря. | Критично
102 |  | ОРУ_110_ШР110_Заря_Ключ | change value to | 1 | Ключом с блока управления отключить ШР 110 Заря. | Основная операция
103 |  | ОРУ_110_ШР110_Заря | change value to | 2 | Визуально убедиться в отключенном положении ШР 110 Заря. | Проверочная операция
104 |  | ОРУ_110_Плакат_ШР110 | put a sign |  | На привод ШР 110 Заря вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ
105 |  | ОРУ_110_Автомат_ШР110_Заря | switch value to | 1 | Отключить автомат цепей питания привода ШР 110 Заря. | Нарушение ПОТ
106 |  | ОРУ_110_Плакат_Автомат_ШР110_Заря | put a sign |  | На автомат цепей питания привода ШР 110 Заря вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ
107 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 6 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
108 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 6 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
109 |  | ОРУ110_110кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 110 кВ, прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 110 кВ. | Нарушение ПОТ
110 |  | ОРУ_110_ЛР110_Заря | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЛР 110 Заря в сторону В 110 Заря в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ
111 |  | ОРУ_110_ЗНВ_ЛР110_Заря | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗНВ ЛР 110 Заря. | Проверочная операция
112 |  | ОРУ_110_ЗНВ_ЛР110_ДеблокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить деблокировочный ключ | Критично
113 |  | ОРУ_110_ЗНВ_ЛР110_Заря | switch value to | 2 | Включить ЗНВ ЛР 110 Заря | Основная операция
114 |  | ОРУ_110_ЗНВ_ЛР110_Заря | change value to | 2 | Визуально проверить включенное положение ЗНВ ЛР 110 Заря. | Проверочная операция
115 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 7 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
116 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 7 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
117 |  | ОРУ_110_Указатель | default_activate |  | Взять указатель напряжения 110 кВ. | Нарушение ПОТ
118 |  | ОРУ110_110кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения 110 кВ, прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 110 кВ. | Нарушение ПОТ
119 |  | ОРУ_110_ЗНВ_ШР110_Заря | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗНВ ШР 110 Заря. | Проверочная операция
120 |  | ОРУ_110_ЗНВ_ШР110_ДеблокировочныйКлюч | put a block |  | Вставить деблокировочный ключ | Критично
121 |  | ОРУ_110_ЗНВ_ШР110_Заря | switch value to | 2 | Включить ЗНВ ШР 110 Заря. | Основная операция
122 |  | ОРУ_110_ЗНВ_ШР110_Заря | change value to | 2 | Визуально проверить включенное положение ЗНВ ШР 110 Заря. | Проверочная операция
123 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т1. | Нарушение ПОТ
124 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 8 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
125 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 8 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
126 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 1 | Отключить ЗОН 110 Т1. | Основная операция
127 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 4 | Визуально проверить отключенное состояние ЗОН 110 Т1. | Проверочная операция
128 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ
129 |  | ОРУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 9 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ
130 |  | ОРУ_Перчатки_Надеть | put on | 9 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ
131 |  | ОРУ_110_ЗОН110_Т2 | switch value to | 1 | Отключить ЗОН 110 Т2. | Основная операция
132 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 4 | Визуально проверить отключенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция