## Отчет
Отчет прохождения сценария: | Сценарий №10 Производство оперативных переключений по выводу в ремонт СВ 6 кВ
Дата прохождения: | 2024-12-09
ФИО ученика: | О
Должность | О
Выполнение сценария | Основная операция | Проверочная операция | Нарушение ПОТ | Критично
Всего операций | 13 | 22 | 26 | 4
Выполнено операций | 13 | 22 | 26 | 4
Процент выполнения | 100% | 100% | 100% | 100%
Скорость прохождения | 0:00

## Выполнение
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Сверка нормативы
1 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | ОПУ_Видеорегистраторdefault_activate
2 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 1 | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1change value to1
3 |  | ОПУ_2У_Амперметр_Т1 | default_activate | 1 | ОПУ_2У_Амперметр_Т1default_activate1
4 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 1 | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметрchange value to1
5 |  | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1 | change value to | 1 | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1change value to1
6 |  | ОПУ_4У_Киловольтметр | change value to | 1 | ОПУ_4У_Киловольтметрchange value to1
7 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity1
8 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on1
9 |  | ОРУ35_35кВ_1секция | check voltage |  | ОРУ35_35кВ_1секцияcheck voltage
10 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секция | check voltage |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секцияcheck voltage
11 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 1 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to1
12 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 2 | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычагswitch value to2
13 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 2 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to2
14 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity2
15 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on2
16 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | ОРУ35_35кВ_2секцияcheck voltage
17 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_2секция | check voltage |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_2секцияcheck voltage
18 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 1 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to1
19 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычаг | switch value to | 2 | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычагswitch value to2
20 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 2 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to2
21 |  | ОПУ_4У_Ключ_В110_Алексеевская | switch value to | 1 | ОПУ_4У_Ключ_В110_Алексеевскаяswitch value to1
22 |  | ОПУ_4У_Плакат_В110_Алексеевская | put a sign |  | ОПУ_4У_Плакат_В110_Алексеевскаяput a sign
23 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110_Алексеевская | switch value to | 1 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110_Алексеевскаяswitch value to1
24 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110_Алексеевская | put a sign |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110_Алексеевскаяput a sign
25 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 1 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to1
26 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 2 | ОПУ_3У_Ключ_СВ110switch value to2
27 |  | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампаchange value to1
28 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 2 | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1change value to2
29 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 2 | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметрchange value to2
30 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 2 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to2
31 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110 | put a sign |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110put a sign
32 |  | ОРУ110_СВ110 | default_activate |  | ОРУ110_СВ110default_activate
33 |  | РУ6_18_Указатель_В6Т2 | change value to | 1 | РУ6_18_Указатель_В6Т2change value to1
34 |  | РУ6_18_Автомат_В6Т2 | switch value to | 2 | РУ6_18_Автомат_В6Т2switch value to2
35 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | РУ6_Дверьdoor interaction
36 |  | ОПУ_2У_6кВ_Т1 | change value to | 1 | ОПУ_2У_6кВ_Т1change value to1
37 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 1 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6change value to1
38 |  | ОПУ_3У_АВР_6кВ | default_activate |  | ОПУ_3У_АВР_6кВdefault_activate
39 |  | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2 | switch value to | 2 | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2switch value to2
40 |  | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампаchange value to1
41 |  | ОПУ_4У_В6Т2_Амперметр | change value to | 1 | ОПУ_4У_В6Т2_Амперметрchange value to1
42 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 2 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6change value to2
43 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ6 | switch value to | 1 | ОПУ_3У_Ключ_СВ6switch value to1
44 |  | ОПУ_3У_Плакат_СВ6 | put a sign |  | ОПУ_3У_Плакат_СВ6put a sign
45 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр | change value to | 1 | ОПУ_3У_Киловольтметрchange value to1
46 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | change value to | 1 | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2change value to1
47 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр | change value to | 2 | ОПУ_3У_Киловольтметрchange value to2
48 |  | РУ6_яч11_Автомат_СВ6 | switch value to | 1 | РУ6_яч11_Автомат_СВ6switch value to1
49 |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6 | put a sign |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6put a sign
50 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity3
51 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on3
52 |  | РУ6_Ячейка11_Тележка | roll out |  | РУ6_Ячейка11_Тележкаroll out
53 |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6_Дверь | put a sign |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6_Дверьput a sign
54 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | РУ6_Дверьdoor interaction
55 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 3 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to3
56 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 3 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to3
57 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 4 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity4
58 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 4 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on4
59 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 1 | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычагswitch value to1
60 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 4 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to4
61 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 3 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to3
62 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 5 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity5
63 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 5 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on5
64 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычаг | switch value to | 1 | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычагswitch value to1
65 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | default_activate | 4 | ОРУ_110_ЗОНТ2default_activate4

## Норматив
Номер | Время | Оборудования | Тип Действия | Доп Свойство | Последовательность действий | Вид операции | Основная операция | Проверочная операция | Нарушение ПОТ | Критично | Сверка Норматив | Сверка прохождение | Результат сверки
1 |  | ОПУ_Видеорегистратор | default_activate |  | Проверить работу видеорегистратора. Взять видеорегистратор в руки, включить его, на экране увидеть изображение, повесить на грудь. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_Видеорегистраторdefault_activate | ОПУ_Видеорегистраторdefault_activate | 1
2 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1change value to1 | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1change value to1 | 1
3 |  | ОПУ_2У_Амперметр_Т1 | default_activate | 1 | Проверить нагрузку на трансформаторе Т1. По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 35 Т1. Ток равен 300 А. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_Амперметр_Т1default_activate1 | ОПУ_2У_Амперметр_Т1default_activate1 | 1
4 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 1 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ, | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметрchange value to1 | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметрchange value to1 | 1
5 |  | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1 | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-1. По киловольтметру ТН-1 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1change value to1 | ОПУ_2У_Киловольтметр_СШ-110-1change value to1 | 1
6 |  | ОПУ_4У_Киловольтметр | change value to | 1 | Проверить напряжение на СШ-110-2. По киловольтметру ТН-2 110 кВ проверить наличие напряжения на стороне 110 кВ. Напряжение равно 112 кВ. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_4У_Киловольтметрchange value to1 | ОПУ_4У_Киловольтметрchange value to1 | 1
7 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 1 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity1 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity1 | 1
8 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 1 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on1 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on1 | 1
9 |  | ОРУ35_35кВ_1секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 1 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОРУ35_35кВ_1секцияcheck voltage | ОРУ35_35кВ_1секцияcheck voltage | 1
10 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т1 в сторону трансформатора Т1 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секцияcheck voltage | ОРУ_110_ЗОНТ1_1секцияcheck voltage | 1
11 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to1 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to1 | 1
12 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т1. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычагswitch value to2 | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычагswitch value to2 | 1
13 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to2 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to2 | 1
14 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 2 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity2 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity2 | 1
15 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 2 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on2 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on2 | 1
16 |  | ОРУ35_35кВ_2секция | check voltage |  | Проверить исправность указателя напряжения прикосновением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением - к жесткой ошиновке 35 кВ 2 секции шин. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОРУ35_35кВ_2секцияcheck voltage | ОРУ35_35кВ_2секцияcheck voltage | 1
17 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_2секция | check voltage |  | Проверить отсутствие напряжения на ЗОН 110 Т2 в сторону трансформатора Т2 в течении времени не менее 5 сек. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2_2секцияcheck voltage | ОРУ_110_ЗОНТ2_2секцияcheck voltage | 1
18 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 1 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to1 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to1 | 1
19 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычаг | switch value to | 2 | Включить ЗОН 110 Т2. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычагswitch value to2 | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычагswitch value to2 | 1
20 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 2 | Визуально проверить включенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to2 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to2 | 1
21 |  | ОПУ_4У_Ключ_В110_Алексеевская | switch value to | 1 | Отключить ключом В 110 Алексеевская. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_4У_Ключ_В110_Алексеевскаяswitch value to1 | ОПУ_4У_Ключ_В110_Алексеевскаяswitch value to1 | 1
22 |  | ОПУ_4У_Плакат_В110_Алексеевская | put a sign |  | На ключ управления В 110 Алексеевская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_4У_Плакат_В110_Алексеевскаяput a sign | ОПУ_4У_Плакат_В110_Алексеевскаяput a sign | 1
23 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110_Алексеевская | switch value to | 1 | Отключить автоматы питания ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2 В 110 Алексеевская | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110_Алексеевскаяswitch value to1 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_В110_Алексеевскаяswitch value to1 | 1
24 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110_Алексеевская | put a sign |  | На автоматы питания ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 В 110 Алексеевская вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110_Алексеевскаяput a sign | ОПУ_ШРОТ_Плакат_В110_Алексеевскаяput a sign | 1
25 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 1 | Включить автоматы питания ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 СВ 110. | Критично | 0 | 0 | 0 | 1 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to1 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to1 | 1
26 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ110 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель СВ 110. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Ключ_СВ110switch value to2 | ОПУ_3У_Ключ_СВ110switch value to2 | 1
27 |  | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить включенное положение СВ 110 по сигнальной лампе. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампаchange value to1 | ОПУ_3У_СВ110_КраснаяСигнальнаяЛампаchange value to1 | 1
28 |  | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1 | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т1. По киловольтметру ТН-1 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т1. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1change value to2 | ОПУ_1У_Киловольтметр_ТН1change value to2 | 1
29 |  | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметр | change value to | 2 | Проверить напряжение на трансформаторе Т2. По киловольтметру ТН-2 35 кВ проверить наличие напряжения на стороне 35 кВ Т2. Напряжение равно 35 кВ. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметрchange value to2 | ОПУ_5У_ТН-2_Киловольтметрchange value to2 | 1
30 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 2 | Отключить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to2 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to2 | 1
31 |  | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110 | put a sign |  | На автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110 повесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110put a sign | ОПУ_ШРОТ_Плакат_СВ110put a sign | 1
32 |  | ОРУ110_СВ110 | default_activate |  | Проверить по указателю положения включенное состояние СВ 110. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОРУ110_СВ110default_activate | ОРУ110_СВ110default_activate | 1
33 |  | РУ6_18_Указатель_В6Т2 | change value to | 1 | Проверить вкаченное положение тележки выключателя В 6 Т2. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | РУ6_18_Указатель_В6Т2change value to1 | РУ6_18_Указатель_В6Т2change value to1 | 1
34 |  | РУ6_18_Автомат_В6Т2 | switch value to | 2 | Включить автомат цепей управления В 6 Т2. | Критично | 0 | 0 | 0 | 1 | РУ6_18_Автомат_В6Т2switch value to2 | РУ6_18_Автомат_В6Т2switch value to2 | 1
35 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь в РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | РУ6_Дверьdoor interaction | РУ6_Дверьdoor interaction | 1
36 |  | ОПУ_2У_6кВ_Т1 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на стороне 6 кВ Т1. 1800А | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_2У_6кВ_Т1change value to1 | ОПУ_2У_6кВ_Т1change value to1 | 1
37 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. 900А | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6change value to1 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6change value to1 | 1
38 |  | ОПУ_3У_АВР_6кВ | default_activate |  | Проверить выведенное состояние АВР 6 кВ. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_АВР_6кВdefault_activate | ОПУ_3У_АВР_6кВdefault_activate | 1
39 |  | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2 | switch value to | 2 | Ключом управления включить выключатель В 6 Т2. | Критично | 0 | 0 | 0 | 1 | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2switch value to2 | ОПУ_4У_Ключ_В6Т2switch value to2 | 1
40 |  | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампа | change value to | 1 | Проверить включенное положение В 6 Т2 по сигнальной лампе | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампаchange value to1 | ОПУ_4У_В6Т2_КраснаяСигнальнаяЛампаchange value to1 | 1
41 |  | ОПУ_4У_В6Т2_Амперметр | change value to | 1 | По амперметру проверить наличие нагрузки на В 6 Т2. 900А | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_4У_В6Т2_Амперметрchange value to1 | ОПУ_4У_В6Т2_Амперметрchange value to1 | 1
42 |  | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6 | change value to | 2 | По амперметру проверить наличие нагрузки на СВ 6. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6change value to2 | ОПУ_3У_Амперметр_СВ6change value to2 | 1
43 |  | ОПУ_3У_Ключ_СВ6 | switch value to | 1 | Отключить ключом СВ 6. | Критично | 0 | 0 | 0 | 1 | ОПУ_3У_Ключ_СВ6switch value to1 | ОПУ_3У_Ключ_СВ6switch value to1 | 1
44 |  | ОПУ_3У_Плакат_СВ6 | put a sign |  | На ключ управления СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_3У_Плакат_СВ6put a sign | ОПУ_3У_Плакат_СВ6put a sign | 1
45 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр | change value to | 1 | По киловольтметру ТН-2 6 проверить уровень напряжения на 2 СШ 6 кВ. Напряжение ниже 6 кВ. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Киловольтметрchange value to1 | ОПУ_3У_Киловольтметрchange value to1 | 1
46 |  | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2 | change value to | 1 | Ключом управления перевести положение РПН Т2 в положение, при котором напряжение на 2 СШ 6кВ будет равно 6 кВ. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2change value to1 | ОПУ_4У_Ключ_РПНТ2change value to1 | 1
47 |  | ОПУ_3У_Киловольтметр | change value to | 2 | По киловольтметру ТН-2 6 кВ проверить уровень напряжения на 2 СШ 6кВ. Напряжение равно 6кВ. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОПУ_3У_Киловольтметрchange value to2 | ОПУ_3У_Киловольтметрchange value to2 | 1
48 |  | РУ6_яч11_Автомат_СВ6 | switch value to | 1 | Отключить автоматы питания цепей управления СВ 6. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | РУ6_яч11_Автомат_СВ6switch value to1 | РУ6_яч11_Автомат_СВ6switch value to1 | 1
49 |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6 | put a sign |  | На автоматы питания СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди». | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | РУ6_яч11_Плакат_СВ6put a sign | РУ6_яч11_Плакат_СВ6put a sign | 1
50 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 3 | Проверить целостность диэлектрических перчаток. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity3 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity3 | 1
51 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 3 | Надеть перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on3 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on3 | 1
52 |  | РУ6_Ячейка11_Тележка | roll out |  | Выкатить тележку СВ 6 в ремонтное положение. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | РУ6_Ячейка11_Тележкаroll out | РУ6_Ячейка11_Тележкаroll out | 1
53 |  | РУ6_яч11_Плакат_СВ6_Дверь | put a sign |  | На дверь ячейки СВ 6 вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди».. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | РУ6_яч11_Плакат_СВ6_Дверьput a sign | РУ6_яч11_Плакат_СВ6_Дверьput a sign | 1
54 |  | РУ6_Дверь | door interaction |  | Выйти, закрыть дверь РУ 6 на ключ. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | РУ6_Дверьdoor interaction | РУ6_Дверьdoor interaction | 1
55 |  | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110 | change value to | 3 | Включить автоматы цепей управления ЭМО 1, ЭМО 2, ЭМВ СВ 110. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to3 | ОПУ_ШРОТ_Автомат_СВ110change value to3 | 1
56 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т1. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to3 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to3 | 1
57 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 4 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity4 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity4 | 1
58 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 4 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on4 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on4 | 1
59 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычаг | switch value to | 1 | Отключить ЗОН 110 Т1. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычагswitch value to1 | ОРУ_110_ЗОНТ1_Рычагswitch value to1 | 1
60 |  | ОРУ_110_ЗОНТ1 | change value to | 4 | Визуально проверить отключенное состояние ЗОН 110 Т1. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to4 | ОРУ_110_ЗОНТ1change value to4 | 1
61 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | change value to | 3 | Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ЗОН 110 Т2. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to3 | ОРУ_110_ЗОНТ2change value to3 | 1
62 |  | ОПУ_Перчатки_Проверить | сheck integrity | 5 | Проверить диэлектрические перчатки на целостность. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity5 | ОПУ_Перчатки_Проверитьсheck integrity5 | 1
63 |  | ОПУ_Перчатки_Надеть | put on | 5 | Надеть диэлектрические перчатки. | Нарушение ПОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on5 | ОПУ_Перчатки_Надетьput on5 | 1
64 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычаг | switch value to | 1 | Отключить ЗОН 110 Т2. | Основная операция | 1 | 0 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычагswitch value to1 | ОРУ_110_ЗОНТ2_Рычагswitch value to1 | 1
65 |  | ОРУ_110_ЗОНТ2 | default_activate | 4 | Визуально проверить отключенное состояние ЗОН 110 Т2. | Проверочная операция | 0 | 1 | 0 | 0 | ОРУ_110_ЗОНТ2default_activate4 | ОРУ_110_ЗОНТ2default_activate4 | 1